## Foglio1
Supervisor parameters table
communication frame: 8=BIT START; PARITY=N; 2=BIT STOP
Analog variables
BMS Address | Variable name | Description IT | Description EN | Description DE | Description ES | Description RU | Description FR | Min | Max | UOM | Read/Write | BACNet_Flag | BACNet_Name | BACNet_Desc | BACNet_MState | BACNet_Unit
1 | TEMP_RIPR | Temperatura aria ripresa | Return air temperature | Temperatur Abluft | Temperatura del aire de recuperación | Температура возвратного воздуха | Température de l'air de reprise | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_RIPR | Temperatura aria ripresa | False | DEGREES_CELSIUS
2 | TEMP_MAND | Temperatura aria mandata | Supply air temperature | Temperatur Zuluft | Temperatura del aire de ventilación | Температура нагнетаемого воздуха | Température de l'air de soufflage | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_MAND | Temperatura aria mandata | False | DEGREES_CELSIUS
3 | TEMP_EXT | Temperatura esterna | External temperature | Außentemperatur | Temperatura externa | Внешняя температура | Température extérieure | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_EXT | Temperatura esterna | False | DEGREES_CELSIUS
4 | TEMP_ESP | Temperatura espulsione | Exhaust temperature | Temperatur Fortluft | Temperatura de expulsión | Температура на выбросе | Température de l'expulsion | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_ESP | Temperatura espulsione | False | DEGREES_CELSIUS
5 | UMID_RIPR | Umidita aria ripresa | Return air humidity | Feuchte Abluft | Humedad del aire de recuperación | Влажность возвратного воздуха | Humidité de l'air de reprise | -999.9 | 999.9 | %rH | R | True | UMID_RIPR | Umidita aria ripresa | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
6 | UMID_MAND | Umidita aria mandata | Supply air humidity | Feuchte Zuluft | Humedad del aire de ventilación | Влажность нагнетаемого воздуха | Humidité de l'air de soufflage | -999.9 | 999.9 | %rH | R | True | UMID_MAND | Umidita aria mandata | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
7 | UMID_EXT | Umidita esterna | External humidity | Externe Feuchte | Humedad externa | Внешняя влажность | Humidité extérieure | -999.9 | 999.9 | %rH | R | True | UMID_EXT | Umidita esterna | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
8 | ENT_INTERNA | Entalpia interna calcolata | Calculated internal enthalpy | Berechnete interne Enthalpie | Entalpía interna calculada | Внутренняя рассчитанная энтальпия | Enthalpie interne calculée | 0 | 999.9 | Kcal/Kg | R | True | ENT_INTERNA | Entalpia interna calcolata(kcal/kg) | False | NO_UNITS
9 | ENT_ESTERNA | Entalpia esterna calcolata | Calculated external enthalpy | Berechnete externe Enthalpie | Entalpía externa calculada | Внешняя рассчитанная энтальпия | Enthalpie externe calculée | 0 | 999.9 | Kcal/Kg | R | True | ENT_ESTERNA | Entalpia esterna calcolata | False | NO_UNITS
10 | PRESS_ALTA_1 | Pressione condensazione (alta) circuito 1 | Condensation pressure (high) circuit 1 | Verflüssigungsdruck (hoch) Kreis 1 | Presión de condensación (alta) circuito 1 | Давление конденсации (высокое) контур 1 | Pression de condensation (haute) circuit 1 | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | PRESS_ALTA_1 | Pressione condensazione (alta) circuito 1 | False | BARS
11 | PRESS_BASSA_1 | Pressione evaporazione (bassa) circuito 1 | Evaporation pressure (low) circuit 1 | Verdampfungsdruck (niedrig) Kreis 1 | Presión de evaporación (baja) circuito 1 | Давление испарения (низкое) контур 1 | Pression d'évaporation (basse) circuit 1 | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | PRESS_BASSA_1 | Pressione evaporazione (bassa) circuito 1 | False | BARS
12 | TEMP_LIQUIDO_1 | Temperatura liquido 1 | Liquid 1 temperature | Temperatur Flüssigkeit 1 | Temperatura del líquido 1 | Температура жидкости 1 | Température du liquide 1 | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_LIQUIDO_1 | Temperatura liquido 1 | False | DEGREES_CELSIUS
13 | PRESS_ALTA_2 | Pressione condensazione (alta) circuito 2 | Condensation pressure (high) circuit 2 | Verflüssigungsdruck (hoch) Kreis 2 | Presión de condensación (alta) circuito 2 | Давление конденсации (высокое) контур 2 | Pression de condensation (haute) circuit 2 | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | PRESS_ALTA_2 | Pressione condensazione (alta) circuito 2 | False | BARS
14 | PRESS_BASSA_2 | Pressione evaporazione (bassa) circuito 2 | Evaporation pressure (low) circuit 2 | Verdampfungsdruck (niedrig) Kreis 2 | Presión de evaporación (baja) circuito 2 | Давление испарения (низкое) контур 2 | Pression d'évaporation (basse) circuit 2 | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | PRESS_BASSA_2 | Pressione evaporazione (bassa) circuito 2 | False | BARS
15 | TEMP_LIQUIDO_2 | Temperatura liquido 2 | Liquid 2 temperature | Temperatur Flüssigkeit 2 | Temperatura del líquido 2 | Температура жидкости 2 | Température du liquide 2 | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_LIQUIDO_2 | Temperatura liquido 2 | False | DEGREES_CELSIUS
16 | TEMP_ANTIG | Temperatura antigelo batteria ad acqua | Water coil antifreeze temperature | Frostschutztemperatur Wasser-Heizregister | Temperatura del anticongelante de la batería de agua | Температура антифриза водяной батареи | Température de l'antigel de la batterie à eau | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_ANTIG | Temperatura antigelo batteria ad acqua | False | DEGREES_CELSIUS
17 | TEMP_SAT | Temperatura di saturazione | Saturation temperature | Sättigungstemperatur | Temperatura de saturación | Температура насыщения | Température de saturation | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_SAT | Temperatura di saturazione | False | DEGREES_CELSIUS
18 | TEMP_ACQ_IN_CE | Temperatura acqua ingresso condensatore/evaporatore ad acqua | Water evaporator/condenser inlet water temperature | Wassereintrittstemperatur Wasser-Verflüssiger/-Verdampfer | Temperatura entrada de agua al condensador/evaporador de agua | Температура воды на входе в конденсатор/водяной испаритель | Température de l'eau en entrée du condenseur / évaporateur à eau | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | TEMP_ACQ_IN_CE | Temperatura acqua ingresso condensatore/evaporatore ad acqua | False | DEGREES_CELSIUS
19 | TEMP_REGOL | Temperatura regolazione calcolata | Calculated temperature regulation | Berechnete Regeltemperatur | Temperatura de regulación calculada | Рассчитанная регулировочная температура | Température de régulation calculée | -99.9 | 99.9 | °C | R | True | TEMP_REGOL | Temperatura regolazione calcolata | False | DEGREES_CELSIUS
20 | SET_TEMP_CALC | Setpoint temperatura calcolato attivo sull'unità | Calculated setpoint temperature active on the unit | Aktiver berechneter Temperatursollwert am Gerät | Set-point de temperatura calculada activo en la unidad | Заданное рассчитанное активное значение температуры на устройстве | Point de consigne de la température, calculé et actif sur l'unité | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | SET_TEMP_CALC | Setpoint temperatura calcolato attivo sull'unit? | False | DEGREES_CELSIUS
21 | SET_TEMP_DISP | Setpoint temperatura calcolato in base agli offset dei dispositivi (è quello che più si avvicina al setpoint) | Calculated setpoint temperature based on the offsets of the devices (the one that is closest to the setpoint) | Berechneter Temperatursollwert basierend auf den Offsets der Geräte (das ist der, der sich dem Sollwert am meisten annähert) | Set-point de temperatura calculada en base a la compensación de los dispositivos (el más cercano al set-point) | Заданное значение температуры, рассчитанное на основе смещений устройств (близкое к заданному значению) | Point de consigne de température calculé en fonction des écarts des dispositifs (celui qui se rapproche le plus de la consigne) | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | SET_TEMP_DISP | Setpoint temperatura calcolato in base agli offset dei dispositi | False | DEGREES_CELSIUS
22 | SET_TEMP_DINAMICO | Setpoint temperatura dinamico applicato ai disp.in funzione delle condizioni di freecool/heating | Dynamic setpoint temperature applied to the devices based on the freecool/heating conditions | Dynamischer Temperatursollwert, der auf die Geräte abhängig von den Bedingungen von Freecooling/-Heating angewandt wird | Set-point de temperatura dinámico aplicado al disp. dependiendo de las condiciones de free-cooling/free-heating | Динамичное заданное значение температуры, применяемое к устр.в зависимости от условий режима freecool/heating | Point de consigne de température dynamique, appliqué aux dispositifs en fonction des conditions de chauffage / climatisation | -999.9 | 999.9 | °C | R | True | SET_TEMP_DINAMICO | Setpoint temperatura dinamico applicato ai disp.in funzione dell | False | DEGREES_CELSIUS
23 | SET_TEMP_E_1 | Setpoint 1 regolazione temperatura estiva | Setpoint 1 summer temperature regulation | Sollwert 1 Temperaturregelung Sommerbetrieb | Set-point 1 regulación de temperatura estival | Заданное значение 1 регулировки летней температуры | Point de consigne 1 de régulation de la température d'été | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | SET_TEMP_E_1 | Setpoint 1 regolazione temperatura estiva | False | DEGREES_CELSIUS
24 | SET_TEMP_E_2 | Setpoint 2 regolazione temperatura estiva | Setpoint 2 summer temperature regulation | Sollwert 2 Temperaturregelung Sommerbetrieb | Set-point 2 regulación de temperatura estival | Заданное значение 2 регулировки летней температуры | Point de consigne 2 de régulation de la température d'été | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | SET_TEMP_E_2 | Setpoint 2 regolazione temperatura estiva | False | DEGREES_CELSIUS
25 | SET_TEMP_I_1 | Setpoint 1 regolazione temperatura invernale | Setpoint 1 winter temperature regulation | Sollwert 1 Temperaturregelung Winterbetrieb | Set-point 1 regulación de temperatura invernal | Заданное значение 1 регулировки зимней температуры | Point de consigne 1 de régulation de la température d'hiver | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | SET_TEMP_I_1 | Setpoint 1 regolazione temperatura invernale | False | DEGREES_CELSIUS
26 | SET_TEMP_I_2 | Setpoint 2 regolazione temperatura invernale | Setpoint 2 winter temperature regulation | Sollwert 2 Temperaturregelung Winterbetrieb | Set-point 2 regulación de temperatura invernal | Заданное значение 2 регулировки зимней температуры | Point de consigne 2 de régulation de la température d'hiver | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | SET_TEMP_I_2 | Setpoint 2 regolazione temperatura invernale | False | DEGREES_CELSIUS
27 | SET_UMID | Set regolazione umidità | Humidity regulation setpoint | Sollwert Feuchtigkeitsregelung | Ajustar regulación de humedad | Уставка регулировки влажности | Point de consigne de la régulation de l'humidité | 0 | 100.0 | %rH | R/W | True | SET_UMID | Set regolazione umidita | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
28 | MIN_SET_TEMP_E | Minima impostazione set di temperatura estivo | Summer temperature setpoint minimum setting | Mindesteinstellung Temperatursollwert Sommerbetrieb | Mínima configuración ajuste de temperatura estival | Минимальная настройка уставки летней температуры | Imposition minimale de la température d'été | -999.9 | 999.9 | °C | R/W | True | MIN_SET_TEMP_E | Minima impostazione set di temperatura estivo | False | DEGREES_CELSIUS
29 | MAX_SET_TEMP_E | Massima impostazione set di temperatura estivo | Summer temperature setpoint maximum setting | Höchsteinstellung Temperatursollwert Sommerbetrieb | Máxima configuración ajuste de temperatura estival | Максимальная настройка уставки летней температуры | Imposition maximale de la température d'été | -999.9 | 999.9 | °C | R/W | True | MAX_SET_TEMP_E | Massima impostazione set di temperatura estivo | False | DEGREES_CELSIUS
30 | MIN_SET_TEMP_I | Minima impostazione set di temperatura invernale | Winter temperature setpoint minimum setting | Mindesteinstellung Temperatursollwert Winterbetrieb | Mínima configuración ajuste de temperatura invernal | Минимальная настройка уставки зимней температуры | Imposition minimale du point de consigne de la température d'hiver | -999.9 | 999.9 | °C | R/W | True | MIN_SET_TEMP_I | Minima impostazione set di temperatura invernale | False | DEGREES_CELSIUS
31 | MAX_SET_TEMP_I | Massima impostazione set di temperatura invernale | Winter temperature setpoint maximum setting | Höchsteinstellung Temperatursollwert Winterbetrieb | Máxima configuración ajuste de temperatura invernal | Максимальная настройка уставки зимней температуры | Imposition maximale du point de consigne de la température d'hiver | -999.9 | 999.9 | °C | R/W | True | MAX_SET_TEMP_I | Massima impostazione set di temperatura invernale | False | DEGREES_CELSIUS
32 | SG_AL_HP_SONDA | Soglia allarme alta pressione circuito da trasduttore | Transducer circuit high pressure alarm threshold | Alarmschwelle Hochdruck Kreis von Messwertgeber | Umbral de alarma de alta presión del circuito del transductor | Предел аварийного сигнала высокого давления контура от датчика | Seuil d'alarme de haute pression du circuit par le transducteur | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | SG_AL_HP_SONDA | Soglia allarme alta pressione circuito da trasduttore | False | BARS
33 | DIFF_AL_HP_SONDA | Differenziale allarme alta pressione circuito da trasduttore | Transducer circuit high pressure alarm differential | Differential Hochdruckalarm Kreis von Messwertgeber | Diferencial de alarma de alta presión del circuito del transductor | Дифференциал аварийного сигнала высокого давления контура от датчика | Différentiel d'alarme haute pression du circuit par le transducteur | 0 | 99.9 | BAR | R | True | DIFF_AL_HP_SONDA | Differenziale allarme alta pressione circuito da trasduttore | False | BARS
34 | SG_E_AL_LP_SONDA | Soglia allarme bassa pressione circuito da trasduttore (Freddo) | Transducer circuit low pressure alarm threshold (Cold) | Alarmschwelle Niederdruck Kreis von Messwertgeber (kalt) | Umbral de alarma de baja presión del circuito del transductor (Frío) | Предел аварийного сигнала низкого давления контура от датчика (холод) | Seuil d'alarme de basse pression du circuit par le transducteur (froid) | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | SG_E_AL_LP_SONDA | Soglia allarme bassa pressione circuito da trasduttore (Freddo) | False | BARS
35 | DIFF_E_AL_LP_SONDA | Differenziale allarme bassa pressione circuito da trasduttore (Freddo) | Transducer circuit low pressure alarm differential (Cold) | Differential Niederdruckalarm Kreis von Messwertgeber (kalt) | Diferencial de alarma de baja presión del circuito del transductor (Frío) | Дифференциал аварийного сигнала низкого давления контура от датчика (холод) | Différentiel d'alarme basse pression du circuit par le transducteur (froid) | 0 | 99.9 | BAR | R | True | DIFF_E_AL_LP_SONDA | Differenziale allarme bassa pressione circuito da trasduttore (F | False | BARS
36 | SG_I_AL_LP_SONDA | Soglia allarme bassa pressione circuito da trasduttore (Caldo) | Transducer circuit low pressure alarm threshold (Hot) | Alarmschwelle Niederdruck Kreis von Messwertgeber (warm) | Umbral de alarma de baja presión del circuito del transductor (Caliente) | Предел аварийного сигнала низкого давления контура от датчика (тепло) | Seuil d'alarme basse pression du circuit par le transducteur (chaud) | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | SG_I_AL_LP_SONDA | Soglia allarme bassa pressione circuito da trasduttore (Caldo) | False | BARS
37 | DIFF_I_AL_LP_SONDA | Differenziale allarme bassa pressione circuito da trasduttore (Freddo) | Transducer circuit low pressure alarm differential (Hot) | Differential Niederdruckalarm Kreis von Messwertgeber (warm) | Diferencial de alarma de baja presión del circuito del transductor (Caliente) | Дифференциал аварийного сигнала низкого давления контура от датчика (тепло) | Différentiel d'alarme basse pression du circuit par le transducteur (chaud) | 0 | 99.9 | BAR | R | True | DIFF_I_AL_LP_SONDA | Differenziale allarme bassa pressione circuito da trasduttore (F | False | BARS
38 | SET_P_COND | Setpoint condensazione | Condensation setpoint | Sollwert Verflüssigung | Set-point de condensación | Заданное значение конденсации | Point de consigne de la condensation | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | SET_P_COND | Setpoint condensazione | False | BARS
39 | DIFF_P_COND | Differenziale condensazione | Condensation differential | Differential Verflüssigung | Diferencial de condensación | Дифференциал конденсации | Différentiel de la condensation | 0 | 99.9 | BAR | R | True | DIFF_P_COND | Differenziale condensazione | False | BARS
40 | SET_P_EVAP | Setpoint evaporazione | Evaporation setpoint | Sollwert Verdampfung | Set-point de evaporación | Заданное значение испарения | Point de consigne de l'évaporation | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | SET_P_EVAP | Setpoint evaporazione | False | BARS
41 | DIFF_P_EVAP | Setpoint evaporazione | Evaporation differential | Differential Verdampfung | Diferencial de evaporación | Дифференциал испарения | Différentiel de l'évaporation | 0 | 99.9 | BAR | R | True | DIFF_P_EVAP | Setpoint evaporazione | False | BARS
42 | SET_P_COND_EVAPOR | Setpoint condensatore evaporativo | Evaporative condenser setpoint | Sollwert Dampfverflüssiger | Set-point del condensador de evaporación | Заданное значение испарительного конденсатора | Point de consigne du condenseur évaporatif | -99.9 | 99.9 | BAR | R | True | SET_P_COND_EVAPOR | Setpoint condensatore evaporativo | False | BARS
43 | DIFF_P_COND_EVAPOR | Differenziale condensatore evaporativo | Evaporative condenser differential | Differential Dampfverflüssiger | Diferencial del condensador de evaporación | Дифференциал испарительного конденсатора | Différentiel du condenseur évaporatif | 0 | 99.9 | BAR | R | True | DIFF_P_COND_EVAPOR | Differenziale condensatore evaporativo | False | BARS
44 | Min_Ext_Damper | Minima apertura serranda | Damper minimum opening | Mindestöffnung der Klappe | Apertura mínima de la compuerta | Минимальное открытие заслонки | Ouverture minimale du volet | 0 | 100.0 | % | R/W | True | Min_Ext_Damper | Minima apertura serranda | False | PERCENT
45 | Max_Ext_Damper | Massima/Fissa apertura serranda | Damper opening maximum/fixed | Maximale/Feste Öffnung Klappe | Apertura máxima/fija de la compuerta | Максимальное/Фиксированное открытие заслонки | Ouverture maximale / fixe du volet | 0 | 100.0 | % | R/W | True | Max_Ext_Damper | Massima/Fissa apertura serranda | False | PERCENT
46 | SG_OFF_CH_CUTOFF | Cutoff Chiller - Soglia max temperatura esterna per spegnimento | Cut-off Chiller - Maximum external temperature threshold for switching off | Cutoff Chiller - Schwelle max Außentemperatur für Abschaltung | Desactivar Refrigeración - Umbral máx. temperatura externa para el apagado | Отключение чиллера - Макс.предел внешней температуры для выключения | Coupure du refroidisseur - Seuil maximal de la température extérieure de coupure | -99.9 | 99.9 | °C | R | True | SG_OFF_CH_CUTOFF | Cutoff Chiller - Soglia max temperatura esterna per spegnimento | False | DEGREES_CELSIUS
47 | SG_LIM_CH_CUTOFF | Cutoff Chiller - Soglia min temperatura esterna per sola segnalazione | Cut-off Chiller - Minimum external temperature threshold just for signalling | Cutoff Chiller - Schwelle min Außentemperatur für reine Meldung | Desactivar Refrigeración - Umbral mín. temperatura externa para solo señalización | Отключение чиллера - Мин.предел внешней температуры только для сигнализации | Coupure du refroidisseur - Seuil minimal de la température extérieure de coupure | -99.9 | 99.9 | °C | R | True | SG_LIM_CH_CUTOFF | Cutoff Chiller - Soglia min temperatura esterna per sola segnala | False | DEGREES_CELSIUS
48 | DIFF_CH_CUTOFF | Cutoff Chiller - Differenziale | Cut-off Chiller - Differential | Cutoff Chiller - Differential | Desactivar Refrigeración - Diferencial | Отключение чиллера - Дифференциал | Coupure du refroidisseur - Différentiel | 0 | 99.9 | °C | R | True | DIFF_CH_CUTOFF | Cutoff Chiller - Differenziale | False | DEGREES_CELSIUS
49 | SG_OFF_HP_CUTOFF | Cutoff HeatPump - Soglia min temperatura esterna per spegnimento | Cut-off HeatPump - Minimum external temperature threshold for switching off | Cutoff HeatPump - Schwelle max Außentemperatur für Abschaltung | Desactivar Bomba de calor - Umbral mín. temperatura externa para apagado | Отключение теплового насоса - Мин.предел внешней температуры для выключения | Coupure de la pompe à chaleur - Seuil minimal de la température extérieure de coupure | -99.9 | 99.9 | °C | R | True | SG_OFF_HP_CUTOFF | Cutoff HeatPump - Soglia min temperatura esterna per spegnimento | False | DEGREES_CELSIUS
50 | SG_LIM_HP_CUTOFF | Cutoff HeatPump - Soglia max temperatura esterna per sola segnalazione | Cut-off HeatPump - Maximum external temperature threshold just for signalling | Cutoff HeatPump - Schwelle min Außentemperatur für reine Meldung | Desactivar Bomba de calor - Umbral máx. temperatura externa para solo señalización | Отключение теплового насоса - Макс.предел внешней температуры только для сигнализации | Coupure de la pompe à chaleur - Seuil maximal de la température de la seule signalisation | -99.9 | 99.9 | °C | R | True | SG_LIM_HP_CUTOFF | Cutoff HeatPump - Soglia max temperatura esterna per sola segnal | False | DEGREES_CELSIUS
51 | DIFF_HP_CUTOFF | Cutoff HeatPump - Differenziale | Cut-off HeatPump - Differential | Cutoff HeatPump - Differential | Desactivar Bomba de calor - Diferencial | Отключение теплового насоса - Дифференциал | Coupure de la pompe à chaleur - Différentiel | 0 | 99.9 | °C | R | True | DIFF_HP_CUTOFF | Cutoff HeatPump - Differenziale | False | DEGREES_CELSIUS
52 | SET_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Setpoint temperatura esterna per inizio compensazione | Summer compensation setpoint - External temperature setpoint for starting compensation | Sollwertkompensation Sommerbetrieb - Sollwert Außentemperatur für Kompensationsstart | Compensación estival del set-point - Set-point temperatura externa para inicio de compensación | Летняя компенсация заданного значения - Заданное значение внешней температуры для начала компенсации | Compensation d'été du point de consigne - Point de consigne de la température extérieure de début de compensation | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | SET_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Setpoint temperatura esterna per | False | DEGREES_CELSIUS
53 | DIFF_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Differenzile temperatura esterna per compensazione | Summer compensation setpoint - External temperature differential for compensation | Sollwertkompensation Sommerbetrieb - Differential Außentemperatur für Kompensation | Compensación estival del set-point - Diferencial de temperatura externa para compensación | Летняя компенсация заданного значения - Дифференциал внешней температуры для компенсации | Compensation d'été du point de consigne - Différentiel de température extérieure pour compensation | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | DIFF_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Differenzile temperatura esterna | False | DEGREES_CELSIUS
54 | MAX_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Massima compensazione del setpoint ambiente | Summer compensation setpoint - Maximum compensation of the ambient setpoint | Sollwertkompensation Sommerbetrieb - Maximale Kompensation des Raumsollwerts | Compensación estival del set-point - Compensación máxima del set-point ambiente | Летняя компенсация заданного значения - Максимальная компенсация заданного значения окружающей среды | Compensation d'été du point de consigne - Compensation maximale du point de consigne ambiant | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | MAX_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Massima compensazione del setpoi | False | DEGREES_CELSIUS
55 | SET_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Setpoint temperatura esterna per inizio compensazione | Winter compensation setpoint - External temperature setpoint for starting compensation | Sollwertkompensation Winterbetrieb - Sollwert Außentemperatur für Kompensationsstart | Compensación invernal del set-point - Set-point temperatura externa para inicio de compensación | Зимняя компенсация заданного значения - Заданное значение внешней температуры для начала компенсации | Compensation d'hiver du point de consigne - Point de consigne de la température extérieure de début de compensation | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | SET_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Setpoint temperatura esterna | False | DEGREES_CELSIUS
56 | DIFF_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Differenzile temperatura esterna per compensazione | Winter compensation setpoint - External temperature differential for compensation | Sollwertkompensation Winterbetrieb - Differential Außentemperatur für Kompensation | Compensación invernal del set-point - Diferencial de temperatura externa para compensación | Зимняя компенсация заданного значения - Дифференциал внешней температуры для компенсации | Compensation d'hiver du point de consigne - Différentiel de la température extérieure de compensation | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | DIFF_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Differenzile temperatura este | False | DEGREES_CELSIUS
57 | MAX_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Massima compensazione del setpoint ambiente | Winter compensation setpoint - Maximum compensation of the ambient setpoint | Sollwertkompensation Winterbetrieb - Maximale Kompensation des Raumsollwerts | Compensación invernal del set-point - Compensación máxima del set-point ambiente | Зимняя компенсация заданного значения - Максимальная компенсация заданного значения окружающей среды | Compensation d'hiver du point de consigne - Compensation maximale du point de consigne ambiant | -99.9 | 99.9 | °C | R/W | True | MAX_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Massima compensazione del set | False | DEGREES_CELSIUS
58 | Delta_Temp_FC | Delta attivazione Freeccoling | Freecooling delta activation | Delta Aktivierung Freecooling | Delta activación Free-cooling | Дельта активации режима Freeccoling | Delta d'activation du refroidissement naturel | 0 | 99.9 | °C | R/W | True | Delta_Temp_FC | Delta attivazione Freeccoling | False | DEGREES_CELSIUS
59 | Delta_Temp_FH | Delta attivazione Freeheating | Freeheating delta activation | Delta Aktivierung Freeheating | Delta activación Free-heating | Дельта активации режима Freeheating | Delta d'activation du chauffage naturel | 0 | 99.9 | °C | R/W | True | Delta_Temp_FH | Delta attivazione Freeheating | False | DEGREES_CELSIUS
60 | Diff_Enth | Differenziale entalpico (kcal/kg) | Enthalpic differential (kcal/kg) | Enthalpisches Differential (kcal/kg) | Diferencial entálpico (kcal/kg) | Энтальпический дифференциал (ккал/кг) | Différentiel enthalpique (kcal/kg) | 0 | 99.9 | kJ/kg | R/W | True | Diff_Enth | Differenziale entalpico (kcal/kg) | False | NO_UNITS
61 | Limit_Max | Limite massima temperatura mandata estiva | Summer supply maximum limit temperature | Max Temperaturgrenze Zuluft Sommerbetrieb | Límite máxima temperatura de ventilación estival | Максимальный предел летней температуры на нагнетании | Limite maximale de la température du soufflage d'été | -148.0 | 212.0 | --- | R | True | Limit_Max | Limite massima temperatura mandata estiva | False | DEGREES_CELSIUS
62 | Diff_Reg_Pos | Differenziale regolazione Limite Massimo temperatura mandata estiva | Regulation differential Maximum limit temperature summer supply | Regeldifferential Max Temperaturgrenze Zuluft Sommerbetrieb | Diferencial de regulación del Límite Máximo temperatura de ventilación estival | Дифференциал регулировки максимального предела летней температуры на нагнетании | Différentiel de régulation Limite maximale de la température du soufflage d'été | 0 | 108.0 | --- | R | True | Diff_Reg_Pos | Differenziale regolazione Limite Massimo temperatura mandata est | False | DEGREES_CELSIUS
63 | Limit_Min | Limite minima temperatura mandata estiva | Summer supply minimum limit temperature | Min Temperaturgrenze Zuluft Sommerbetrieb | Límite mínimo temperatura de ventilación estival | Минимальный предел летней температуры на нагнетании | Limite minimale de la température du soufflage d'été | -148.0 | 212.0 | --- | R | True | Limit_Min | Limite minima temperatura mandata estiva | False | DEGREES_CELSIUS
64 | Diff_Reg_Neg | Differenziale regolazione Limite Minimo temperatura mandata estiva | Regulation differential Minimum limit temperature summer supply | Regeldifferential Min Temperaturgrenze Zuluft Sommerbetrieb | Diferencial de regulación del Límite Mínimo temperatura de ventilación estival | Дифференциал регулировки минимального предела летней температуры на нагнетании | Différentiel de régulation Limite minimale de la température du soufflage d'été | 0 | 108.0 | --- | R | True | Diff_Reg_Neg | Differenziale regolazione Limite Minimo temperatura mandata esti | False | DEGREES_CELSIUS
65 | Limit_Max | Limite massima temperatura mandata invernale | Maximum limit temperature winter supply | Max Temperaturgrenze Zuluft Winterbetrieb | Límite máximo temperatura de ventilación invernal | Максимальный предел зимней температуры на нагнетании | Limite maximale de la température du soufflage d'hiver | -148.0 | 212.0 | --- | R | True | Limit_Max | Limite massima temperatura mandata invernale | False | DEGREES_CELSIUS
66 | Diff_Reg_Pos | Differenziale regolazione Limite Massimo temperatura mandata invernale | Regulation differential Maximum limit temperature winter supply | Regeldifferential Max Temperaturgrenze Zuluft Winterbetrieb | Diferencial de regulación del Límite Máximo temperatura de ventilación invernal | Дифференциал регулировки максимального предела зимней температуры на нагнетании | Différentiel de régulation Limite maximale de la température du soufflage d'hiver | 0 | 108.0 | --- | R | True | Diff_Reg_Pos | Differenziale regolazione Limite Massimo temperatura mandata inv | False | DEGREES_CELSIUS
67 | Limit_Min | Limite minima temperatura mandata invernale | Minimum limit temperature winter supply | Min Temperaturgrenze Zuluft Winterbetrieb | Límite mínimo temperatura de ventilación invernal | Минимальный предел зимней температуры на нагнетании | Limite minimale de la température du soufflage d'hiver | -148.0 | 212.0 | --- | R | True | Limit_Min | Limite minima temperatura mandata invernale | False | DEGREES_CELSIUS
68 | Diff_Reg_Neg | Differenziale regolazione Limite Minimo temperatura mandata invernale | Regulation differential Minimum limit temperature winter supply | Regeldifferential Min Temperaturgrenze Zuluft Winterbetrieb | Diferencial de regulación del Límite Mínimo temperatura de ventilación invernal | Дифференциал регулировки минимального предела зимней температуры на нагнетании | Différentiel de régulation Limite minimale de la température du soufflage d'hiver | 0 | 108.0 | --- | R | True | Diff_Reg_Neg | Differenziale regolazione Limite Minimo temperatura mandata inve | False | DEGREES_CELSIUS
69 | Offset_Post | Offset dispositivo postoriscaldamento | Post-heating device offset | Offset Nachheizgerät | Compensación del dispositivo de post-calentamiento | Смещение устройства последующего обогрева | Écart (offset) du dispositif de réchauffage | -99.9 | 99.9 | --- | R | True | Offset_Post | Offset dispositivo postoriscaldamento | False | DEGREES_CELSIUS
70 | Diff_Post | Differenziale regolazione Postriscaldamento in sbrinamento | Post-heating regulation differential when defrosting | Regeldifferential Nachheizung in Abtauung | Diferencial de regulación de post-calentamiento en descongelación | Дифференциал регулировки последующего обогрева в режиме размораживания | Différentiel de régulation du réchauffage en dégivrage | 0 | 99.9 | --- | R | True | Diff_Post | Differenziale regolazione Postriscaldamento in sbrinamento | False | DEGREES_CELSIUS
71 | MIN_SET_UMID | Minima impostazione set di umidità | Humidity setpoint minimum setting | Mindesteinstellung Feuchtigkeitssollwert | Configuración mínima ajuste de humedad | Минимальная установка уставки влажности | Imposition minimale du point de consigne de l'humidité | 0 | 100.0 | %rH | R/W | True | MIN_SET_UMID | Minima impostazione set di umidit? | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
72 | MAX_SET_UMID | Massima impostazione set di umidità | Humidity setpoint maximum setting | Höchsteinstellung Feuchtigkeitssollwert | Configuración máxima ajuste de humedad | Максимальная установка уставки влажности | Imposition maximale du point de consigne de l'humidité | 0 | 100.0 | --- | R/W | True | MAX_SET_UMID | Massima impostazione set di umidit? | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
73 | DB_Reg_Pos | Offset regolazione umidità estate | Summer humidity offset regulation | Offset Feuchtigkeitsregelung Sommerbetrieb | Compensación regulación de humedad de verano | Смещение регулировки влажности в летнем режиме | Écart de régulation de l'humidité d'été | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | True | DB_Reg_Pos | Offset regolazione umidit? estate | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
74 | DB_Reg_Neg | Offset regolazione umidità inverno | Winter humidity offset regulation | Offset Feuchtigkeitsregelung Winterbetrieb | Compensación regulación de humedad de invierno | Смещение регулировки влажности в зимнем режиме | Écart de régulation de l'humidité d'hiver | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | True | DB_Reg_Neg | Offset regolazione umidit? inverno | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
75 | Diff_Reg_Pos | Differenziale regolazione deumidificazione | Dehumidification regulation differential | Regeldifferential Luftentfeuchtung | Diferencial de regulación de deshumidificación | Дифференциал регулировки осушения | Différentiel de régulation de la déshumidification | 0 | 100.0 | --- | R | True | Diff_Reg_Pos | Differenziale regolazione deumidificazione | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
76 | Diff_Reg_Neg | Differenziale regolazione umidificazione | Humidification regulation differential | Regeldifferential Befeuchtung | Diferencial de regulación de humidificación | Дифференциал регулировки увлажнения | Différentiel de régulation de l'humidification | 0 | 100.0 | --- | R | True | Diff_Reg_Neg | Differenziale regolazione umidificazione | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
77 | SG_MAX_UMID_MAND | Soglia limite massima umidità in mandata | Maximum humidity limit threshold when supplying | Grenzschwelle maximal Feuchte Zuluft | Umbral del límite de humedad máximo en ventilación | Максимальный предел влажности на нагнетании | Seuil de la limite maximale d'humidité en soufflage | 0 | 100.0 | % | R | True | SG_MAX_UMID_MAND | Soglia limite massima umidit? in mandata | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
78 | DIFF_MAX_UMID_MAND | Isteresi Limite massima uumidità in mandata | Hysteresis maximum humidity limit when supplying | Hysterese Max Grenze Feuchte Zuluft | Histéresis límite máximo de humedad en ventilación | Гистерезис максимального предела влажности на нагнетании | Hystérésis Limite maximale de l'humidité en soufflage | 0 | 99.9 | % | R/W | True | DIFF_MAX_UMID_MAND | Isteresi Limite massima uumidit? in mandata | False | PERCENT_RELATIVE_HUMIDITY
79 | SET_POST_DEUM | Setpoint postriscaldamento in deumidifca | Post-heating setpoint when dehumidifying | Sollwert Nachheizung in Entfeuchten | Set-point post-calentamiento en deshumidificación | Заданное значение последующего обогрева в режиме осушения | Point de consigne du réchauffage en déshumidification | -99.9 | 99.9 | °C | R | True | SET_POST_DEUM | Setpoint postriscaldamento in deumidifca | False | DEGREES_CELSIUS
80 | Offset_Post | Offset dispositivo postrisc.deum. gas caldo | Hot gas dehumidification post-heating device offset | Offset Gerät Nachh. Entf. Warmgas | Compensación del dispositivo post-calent. deshum. gas caliente | Смещение устройства посл.обогр.в режиме осуш.на горяч.газе | Écart du dispositif de réchauffage en déshumidification gaz chaud | -99.9 | 99.9 | --- | R | True | Offset_Post | Offset dispositivo postrisc.deum. gas caldo | False | DEGREES_CELSIUS
81 | Diff_Post | Differenziale regolazione postrisc.deum. gas caldo | Hot gas dehumidification post-heating regulation differential | Regeldifferential Nachheiz. Entf. Warmgas | Diferencial de regulación post-calent. deshum. gas caliente | Дифференциал регулировки устройства посл.обогрева в режиме осуш.на горяч.газе | Différentiel de régulation du réchauffage de déshumidification gaz chaud | 0 | 99.9 | --- | R | True | Diff_Post | Differenziale regolazione postrisc.deum. gas caldo | False | DEGREES_CELSIUS
82 | Offset_Post | Offset dispositivo postrisc.deum. valvola caldo | Hot valve dehumidification post-heating device offset | Offset Gerät Nachh. Entf. Warmwasserventil | Compensación del dispositivo post-calent. deshum. válvula caliente | Смещение устройства посл.обогрева в режиме осуш.клап.в горяч.режиме | Écart du dispositif de réchauffage de déshumidification vanne sur le chaud | -99.9 | 99.9 | --- | R | True | Offset_Post | Offset dispositivo postrisc.deum. valvola caldo | False | DEGREES_CELSIUS
83 | Diff_Post | Differenziale regolazione postrisc.deum. valvola caldo | Hot valve dehumidification post-heating regulation differential | Regeldifferential Nachheiz. Entf. Warmwasserventil | Diferencial de regulación post-calent. deshum. válvula caliente | Дифференциал регулировки устройства посл.обогрева в режиме осуш.клап.в горячем режиме | Différentiel de régulation du réchauffage de déshumidification vanne sur le chaud | 0 | 99.9 | --- | R | True | Diff_Post | Differenziale regolazione postrisc.deum. valvola caldo | False | DEGREES_CELSIUS
84 | Offset_Post | Offset dispositivo postrisc.deum. riscaldatori | Heaters dehumidification post-heating device offset | Offset Gerät Nachh. Entf. Heizer | Compensación del dispositivo post-calent. deshum. calentadores | Смещение устройства посл.обогрева в режиме осуш.обогревателей | Écart du dispositif de réchauffage de déshumidification des réchauffeurs | -99.9 | 99.9 | --- | R | True | Offset_Post | Offset dispositivo postrisc.deum. riscaldatori | False | DEGREES_CELSIUS
85 | Diff_Post | Differenziale regolazione postrisc.deum. riscaldatori | Heaters dehumidification post-heating regulation differential | Regeldifferential Nachheiz. Entf. Heizer | Diferencial de regulación post-calent. deshum. calentadores | Дифференциал регулировки устройства посл.обогрева в режиме осуш.обогревателей | Différentiel de régulation du réchauffage de déshumidification des réchauffeurs | 0 | 99.9 | --- | R | True | Diff_Post | Differenziale regolazione postrisc.deum. riscaldatori | False | DEGREES_CELSIUS
86 | Setp_Freeze_Temp | Soglia protezione antigelo | Frost protection threshold | Frostschutzschwelle | Umbral de protección contra el congelamiento | Защитный противозамораживающий предел | Seuil de protection antigel | 0 | 99.9 | °C | R | True | Setp_Freeze_Temp | Soglia protezione antigelo | False | DEGREES_CELSIUS
87 | Diff_Freeze_Temp | Differenziale protezione antigelo | Frost protection differential | Differential Frostschutz | Diferencial protección contra el congelamiento | Дифференциал противозамораживающей защиты | Différentiel de protection antigel | 0 | 99.9 | °C | R | True | Diff_Freeze_Temp | Differenziale protezione antigelo | False | DEGREES_CELSIUS
88 | ENT_SETPOINT | Entalpia - Setpoint calcolato | [5 empty] | 0 | 999.9 | Kcal/Kg | R | True | ENT_SETPOINT | Entalpia - Setpoint calcolato | False | NO_UNITS
Integer variables
BMS Address | Variable name | Description |  |  | Description | Description | Description | Min | Max | UOM | Direction | BACNet_Flag | BACNet_Name | BACNet_Desc | BACNet_MState | BACNet_Unit
1 | QUALITA_CO2 | Qualità aria CO2 | CO2 air quality | Luftqualität CO2 | Calidad del aire CO2 | Качество воздуха CO2 | Qualité de l'air CO2 | -9999 | 9999 | ppm | R | True | QUALITA_CO2 | Qualita aria CO2(ppm) | False | NO_UNITS
2 | QUALITA_VOC | Qualità aria VOC | VOC air quality | Luftqualität VOC | Calidad del aire VOC | Качество воздуха VOC | Qualité de l'air COV | -999 | 999 | % | R | True | QUALITA_VOC | Qualita aria VOC | False | PERCENT
3 | PRESS_DIFF_MAND | Pressione differenziale ventilatore di mandata | Supply fan pressure differential | Differenzdruck Zuluftventilator | Presión diferencial ventilador de ventilación | Дифференциальное давление нагнетательного вентилятора | Pression différentielle du ventilateur de soufflage | -9999 | 9999 | Pa | R | True | PRESS_DIFF_MAND | Pressione differenziale ventilatore di mandata | False | PASCALS
4 | PRESS_DIFF_RIPR | Pressione differenziale ventilatore di ripresa | Return fan pressure differential | Differenzdruck Abluftventilator | Presión diferencial ventilador de recuperación | Дифференциальное давление вентилятора возвратного воздуха | Pression différentielle du ventilateur de reprise | -9999 | 9999 | Pa | R | True | PRESS_DIFF_RIPR | Pressione differenziale ventilatore di ripresa | False | PASCALS
5 | VIS_AOUT_VENT_MAND | Visualizzazione uscita inverter ventilatore di mandata | Display of the supply fan inverter output | Anzeige Umrichterausgang Zuluftventilator | Visualización salida del inverter ventilador de ventilación | Визуализация выхода инвертора нагнетательного вентилятора | Visualisation de la sortie de l'inverseur du ventilateur de soufflage | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_VENT_MAND | Visualizzazione uscita inverter ventilatore di mandata | False | PERCENT
6 | VIS_AOUT_VENT_RIPR | Visualizzazione uscita inverter ventilatore di ripresa | Display of the return fan inverter output | Anzeige Umrichterausgang Abluftventilator | Visualización salida del inverter ventilador de recuperación | Визуализация выхода инвертора вентилятора возвратного воздуха | Visualisation de la sortie de l'inverseur du ventilateur de reprise | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_VENT_RIPR | Visualizzazione uscita inverter ventilatore di ripresa | False | PERCENT
7 | VIS_AOUT_SERRANDA | Visualizzazione uscita serranda | Display of the damper output | Anzeige Ausgang Klappe | Visualización salida de la compuerta | Визуализация выхода заслонки | Visualisation de la sortie du volet | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_SERRANDA | Visualizzazione uscita serranda | False | PERCENT
8 | Time_Remaining_Cleaning | Tempo lavaggio rimanente | Remaining washing time | Verbleibende Reinigungszeit | Tiempo de lavado restante | Оставшееся время мойки | Durée restante du lavage | 0 | 999 | min | R | True | Time_Remaining_Cleaning | Tempo lavaggio rimanente | False | MINUTES
9 | POWER_CIRC1 | Potenza frigo circuito 1 | Refrigerator power circuit 1 | Kühlleistung Kreis 1 | Potencia de refrigeración circuito 1 | Холодильная мощность контур 1 | Puissance frigo du circuit 1 | 0 | 999 | --- | R | True | POWER_CIRC1 | Potenza frigo circuito 1 | False | PERCENT
10 | POWER_CIRC2 | Potenza frigo circuito 2 | Refrigerator power circuit 2 | Kühlleistung Kreis 2 | Potencia de refrigeración circuito 2 | Холодильная мощность контур 2 | Puissance frigo du circuit 2 | 0 | 999 | --- | R | True | POWER_CIRC2 | Potenza frigo circuito 2 | False | PERCENT
11 | VIS_AOUT_VENT_COND_1 | Visualizzazione uscita inverter ventilatore condensatore circuito 1 | Display of condenser fan inverter output circuit 1 | Anzeige Umrichterausgang Ventilator Verflüssiger Kreis 1 | Visualización salida del inverter ventilador del condensador circuito 1 | Визуализация выхода инвертора вентилятора конденсатора контур 1 | Visualisation de la sortie de l'inverseur du ventilateur du condenseur circuit 1 | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_VENT_COND_1 | Visualizzazione uscita inverter ventilatore condensatore circuit | False | PERCENT
12 | VIS_AOUT_VENT_COND_2 | Visualizzazione uscita inverter ventilatore condensatore circuito 2 | Display of condenser fan inverter output circuit 2 | Anzeige Umrichterausgang Ventilator Verflüssiger Kreis 2 | Visualización salida del inverter ventilador del condensador circuito 2 | Визуализация выхода инвертора вентилятора конденсатора контур 2 | Visualisation de la sortie de l'inverseur du ventilateur du condenseur circuit 2 | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_VENT_COND_2 | Visualizzazione uscita inverter ventilatore condensatore circuit | False | PERCENT
13 | VIS_AOUT_VALVOLA | Visualizzazione uscita valvola a 3 vie batteria acqua | Display of water coil 3-way valve output | Anzeige Ausgang 3-Wegeventil Wasser-Heizregister | Visualización salida de la válvula de 3 vías de la batería de agua | Визуализация выхода 3-х ходового клапана водяной батареи | Visualisation de la sortie de la vanne à 3 voies de la batterie d'eau | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_VALVOLA | Visualizzazione uscita valvola a 3 vie batteria acqua | False | PERCENT
14 | VIS_AOUT_HEATERS | Visualizzazione uscita modulante riscaldatori | Display of heaters modulating output | Anzeige modulierender Ausgang Heizer | Visualización salida de la moduladora del calentador | Визуализация модулирующего выхода обогревателей | Visualisation de la sortie modulante des réchauffeurs | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_HEATERS | Visualizzazione uscita modulante riscaldatori | False | PERCENT
15 | VIS_AOUT_UMIDIF | Visualizzazione uscita umidificatore modulante | Display of modulating humidifier output | Anzeige modulierender Ausgang Befeuchter | Visualización salida del humidificador de la moduladora | Визуализация выхода модулирующего увлажнителя | Visualisation de la sortie modulante de l'humidificateur | 0 | 999 | % | R | True | VIS_AOUT_UMIDIF | Visualizzazione uscita umidificatore modulante | False | PERCENT
16 | STATO_MACCHINA | Stato macchina (0=...wait; 1=ON; 2=OFFdaALR; 3=OFFdaNET; 4=OFFdaBMS; 5=OFFdaFSC; 6=OFFdaDIN; 7=OFFdaKEY; 8=MANUALE;9=-; 10=-; 11=-; 12=-; 13=RICAMBIO; 14=LAVAGGIO;} | Machine status (0=...wait; 1=ON; 2=OFFbyALR; 3=OFFbyNET; 4=OFFbyBMS; 5=OFFbyFSC; 6=OFFbyDIN; 7=OFFbyKEY; 8=MANUAL;9=-; 10=-; 11=-; 12=-; 13=SPARE PART; 14=WASHING;} | Gerätestatus (0=...wait; 1=ON; 2=OFFvonALR; 3=OFFvonNET; 4=OFFvonBMS; 5=OFFvonFSC; 6=OFFvonDIN; 7=OFFvonKEY; 8=MANUELL;9=-; 10=-; 11=-; 12=-; 13=UMLUFT; 14=REINIGUNG;} | Estado de la máquina (0=...esperar; 1=ON; 2=OFFdeALR; 3=OFFdeNET; 4=OFFdeBMS; 5=OFFdeFSC; 6=OFFdeDIN; 7=OFFdeKEY; 8=MANUAL;9=-; 10=-; 11=-; 12=-; 13=RECAMBIO; 14=LAVADO;} | Статус устройства (0=...ожидание; 1=ВКЛ.; 2=ВЫКЛ.от ALR; 3=ВЫКЛ.от NET; 4=ВЫКЛ.от BMS; 5=ВЫКЛ.от FSC; 6=ВЫКЛ.от DIN; 7=ВЫКЛ.от KEY; 8=РУЧНОЙ;9=-; 10=-; 11=-; 12=-; 13=ЗАПАСНОЙ; 14=МОЙКА;} | État de la machine (0=... attente ; 1=ON ; 2=OFF par ALR ; 3=OFF par NET ; 4=OFF par BMS ; 5=OFF par FSC ; 6=OFF par DIN ; 7=OFF par KEY ; 8=MANUEL ; 9=- ; 10=- ; 11=- ; 12=- ; 13=RECHANGE ; 14=LAVAGE ;} | 0 | 99 | --- | R | True | STATO_MACCHIN | Stato macchina (0=...wait; 1=ON; 2=OFFdaALR; 3=OFFdaNET; 4=OFFda | True | NO_UNITS
17 | BOARD_HOUR | Ora a bordo | Hour on board | Stunde geräteintern | Hora a bordo | Час на борту | Heure à bord | 0 | 99 | h | R | True | BOARD_HOUR | Ora a bordo | False | HOURS
18 | BOARD_MINUTE | Minuto a bordo | Minute on board | Minute geräteintern | Minuto a bordo | Бортовая минута | Minutes à bord | 0 | 99 | min | R | True | BOARD_MINUTE | Minuto a bordo | False | MINUTES
19 | BOARD_DAY | Giorno a bordo | Day on board | Tag geräteintern | Día a bordo | Бортовой день | Jour à bord | 0 | 99 | --- | R | True | BOARD_DAY | Giorno a bordo | False | DAYS
20 | BOARD_MONTH | Mese a bordo | Month on board | Monat geräteintern | Mes a bordo | Бортовой месяц | Mois à bord | 0 | 99 | --- | R | True | BOARD_MONTH | Mese a bordo | False | MONTHS
21 | DAY_WEEK | Giorno della settimana a bordo ({"0=-";1=Lun;2=Mar;3=Mer;4=Gio;5=Ven;6=Sab;7=Dom;} | Day of the week on board ({"0=-";1=Mon;2=Tue;3=Wed;4=Thu;5=Fri;6=Sat;7=Sun;} | Wochentag geräteintern ({"0=-";1=Mo;2=Di;3=Mi;4=Do;5=Fr;6=Sa;7=So;} | Día de la semana a bordo ({"0=-";1=Lu;2=Ma;3=Mi;4=Ju;5=Vi;6=Sa;7=Do;} | Бортовой день недели ({"0=-";1=Пон;2=Вт;3=Ср;4=Четв;5=Пятн;6=Суб;7=Воскр;} | Jour de la semaine à bord ({"0=-" ; 1=Lun ; 2=Mar ; 3=Mer ; 4=Jeu ; 5=Ven ; 6=Sam ; 7=Dim ;} | 0 | 9 | --- | R | True | DAY_WEEK | Giorno della settimana a bordo ({"0=-";1=Lun;2=Mar;3=Mer;4=Gio;5 | True | NO_UNITS
22 | DST_Minute | Ora legale - Tempo di transizione | Daylight savings time - Transition time | Sommerzeit - Übergangszeit | Hora legal - Tiempo de transición | Декретное время - Время перехода | Heure légale - Temps de transition | 0 | 240 | --- | R/W | True | DST_Minute | Ora legale - Transition time | False | MINUTES
23 | Srt_DST_MonthW | Ora legale - Settimana di inizio all'interno del mese (0=ultima;1=prima;2=seconda;3=terza;4=quarta) | Daylight savings time - Starting week within the month (0=last;1=first;2=second;3=third;4=fourth) | Sommerzeit - Anfangswoche innerhalb des Monats (0=letzte;1=erste;2=zweite;3=dritte;4=vierte) | Hora legal - Semana de inicio dentro del mes (0=última;1=primera;2=segunda;3=tercera;4=cuarta) | Декретное время - Неделя начала в пределах месяца (0=последняя;1=первая;2=вторая;3=третья;4=четвертая) | Heure légale - Semaine de début à l'intérieur du mois (0=dernière ; 1=première ; 2=deuxième ; 3=troisième ; 4=quatrième) | 0 | 4 | --- | R/W | True | Srt_DST_MonthW | Ora legale - Settimana di inizio all'interno del mese (0=ultima; | True | NO_UNITS
24 | Srt_DST_Week | Ora legale - Giorno di inizio all'interno della settimana (1=Lun...7=Dom) | Daylight savings time - Starting day within the week (1=Mon...7=Sun) | Sommerzeit - Anfangstag innerhalb der Woche (1=Mo...7=So) | Hora legal - Día de inicio dentro de la semana (1=Lu...7=Do) | Декретное время - Начальный день в пределах недели (1=Пон...7=Воскр) | Heure légale - Jour de début à l'intérieur de la semaine (1=Lun...7=Dim) | 0 | 7 | --- | R/W | True | Srt_DST_Week | Ora legale - Giorno di inizio all'interno della settimana (1=Lun | True | NO_UNITS
25 | Srt_DST_Month | Ora legale - Mese di inizio (1=Gen...12=Dic) | Daylight savings time - Starting month (1=Jan...12=Dec) | Sommerzeit - Anfangsmonat (1=Jan...12=Dez) | Hora legal - Mes de inicio (1=Ene...12=Dic) | Декретное время - Начальный месяц (1=Янв...12=Дек) | Heure légale - Mois de début (1=Jan...12=Déc) | 0 | 12 | --- | R/W | True | Srt_DST_Month | Ora legale - Mese di inizio (1=Gen...12=Dic) | True | NO_UNITS
26 | Srt_DST_Hour | Ora legale - Ora Inizio | Daylight savings time - Starting time | Sommerzeit - Anfangsuhrzeit | Hora legal - Hora de inicio | Декретное время - Начальное время | Heure légale - Heure de début | 0 | 23 | --- | R/W | True | Srt_DST_Hour | Ora legale - Inizio | False | HOURS
27 | End_DST_MonthW | Ora legale - Settimana di fine all'interno del mese (0=ultima;1=prima;2=seconda;3=terza;4=quarta) | Daylight savings time - Ending week within the month (0=last;1=first;2=second;3=third;4=fourth) | Sommerzeit - Endwoche innerhalb des Monats (0=letzte;1=erste;2=zweite;3=dritte;4=vierte) | Hora legal - Semana de fin dentro del mes (0=última;1=primera;2=segunda;3=tercera;4=cuarta) | Декретное время - Конечная неделя в пределах месяца (0=последняя;1=первая;2=вторая;3=третья;4=четвертая) | Heure légale - Semaine de fin à l'intérieur du mois (0=dernière ; 1=première ; 2=deuxième ; 3=troisième ; 4=quatrième) | 0 | 4 | --- | R/W | True | End_DST_MonthW | Ora legale - Settimana di fine all'interno del mese (0=ultima;1= | True | NO_UNITS
28 | End_DST_Week | Ora legale - Giorno di fine all'interno della settimana (1=Lun...7=Dom) | Daylight savings time - Ending day within the week (1=Mon...7=Sun) | Sommerzeit - Endtag innerhalb der Woche (1=Mo...7=So) | Hora legal - Día de fin dentro de la semana (1=Lu...7=Do) | Декретное время - Конечный день в пределах недели (1=Пон...7=Воскр) | Heure légale - Jour de fin à l'intérieur de la semaine (1=Lun...7=Dim) | 0 | 7 | --- | R/W | True | End_DST_Week | Ora legale - Giorno di fine all'interno della settimana (1=Lun.. | True | NO_UNITS
29 | End_DST_Month | Ora legale - Mese di fine (1=Gen...12=Dic) | Daylight savings time - Ending month (1=Jan...12=Dec) | Sommerzeit - Endmonat (1=Jan...12=Dez) | Hora legal - Mes de fin (1=Ene...12=Dic) | Декретное время - Конечный месяц (1=Янв...12=Дек) | Heure légale - Mois de fin (1=Jan...12=Déc) | 0 | 12 | --- | R/W | True | End_DST_Month | Ora legale - Mese di fine (1=Gen...12=Dic) | True | NO_UNITS
30 | End_DST_Hour | Ora legale - Ora Fine | Daylight savings time - End time | Sommerzeit - Enduhrzeit | Hora legal - Hora de Fin | Декретное время - Конечное время | Heure légale - Heure de fin | 0 | 23 | --- | R/W | True | End_DST_Hour | Ora legale - Ora Fine | False | HOURS
31 | BMS_SwVerXY | Software version for BMS (include the SwVerX and the SwVerY) | Software version for BMS (includes the SwVerX and the SwVerY) | Softwareversion für BMS (SwVerX und SwVerY inkludieren) | Software versión para BMS (incluye el SwVerX y el SwVerY) | Версия программного обеспечения для BMS (в том числе SwVerX и SwVerY) | Logiciel version pour BMS (y compris Ver X et Ver Y) | 0 | 32767 | --- | R | True | BMS_SwVerXY | Software version for BMS (include the SwVerX and the SwVerY) | True | NO_UNITS
32 | BMS_SwVerZ | Software version for BMS (is the SwVerZ variable) | Software version for BMS (is the SwVerZ variable) | Softwareversion für BMS (ist variabler SwVerZ) | Software versión para BMS (es la variable de SwVerZ) | Версия программного обеспечения для BMS (переменная SwVerZ) | Logiciel version pour BMS (Ver Z variable) | 0 | 32767 | --- | R | True | BMS_SwVerZ | Software version for BMS (is the SwVerZ variable) | True | NO_UNITS
33 | BMS_SwDate | Software date for BMS | Software date for BMS | Softwaredatum für BMS | Fecha del software para BMS | Дата программного обеспечения для BMS | Logiciel pour BMS | 0 | 32767 | --- | R | True | BMS_SwDate | Software date for BMS | True | NO_UNITS
34 | ORE_H_SYSON | Ore funzionamento unità (parte alta) | Unit working hours (high part) | Betriebsstunden Gerät (oberer Teil) | Horas de funcionamiento de la unidad (parte alta) | Время работы устройства (верхняя часть) | Heures de marche de l'unité (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_H_SYSON | Ore funzionamento unit? (parte alta) | False | HOURS
35 | ORE_L_SYSON | Ore funzionamento unità (parte bassa) | Unit working hours (low part) | Betriebsstunden Gerät (unterer Teil) | Horas de funcionamiento de la unidad (parte baja) | Время работы устройства (нижняя часть) | Heures de marche de l'unité (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_L_SYSON | Ore funzionamento unit? (parte bassa) | False | HOURS
36 | SG_H_ORE_SYSON | Soglia ore funzionamento unità (parte alta) | Unit working hours threshold (high part) | Schwelle Betriebsstunden Gerät (oberer Teil) | Umbral de la horas de funcionamiento de la unidad (parte alta) | Предел времени работы устройства (верхняя часть) | Seuil des heures de marche de l'unité (partie haute) | 0 | 999 | h | R | True | SG_H_ORE_SYSON | Soglia ore funzionamento unita (parte alta) | False | HOURS
37 | SG_L_ORE_SYSON | Soglia ore funzionamento unità (parte bassa) | Unit working hours threshold (low part) | Schwelle Betriebsstunden Gerät (unterer Teil) | Umbral de las horas de funcionamiento de la unidad (parte baja) | Предел времени работы устройства (нижняя часть) | Seuil des heures de marche de l'unité (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | SG_L_ORE_SYSON | Soglia ore funzionamento unita (parte bassa) | False | NO_UNITS
38 | ORE_H_COMP1 | Ore funzionamento compressore 1 (parte alta) | Compressor 1 working hours (high part) | Betriebsstunden Verdichter 1 (oberer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 1 (parte alta) | Время работы компрессора 1 (верхняя часть) | Heures de marche du compresseur 1 (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_H_COMP1 | Ore funzionamento compressore 1 (parte alta) | False | HOURS
39 | ORE_L_COMP1 | Ore funzionamento compressore 1 (parte bassa) | Compressor 1 working hours (low part) | Betriebsstunden Verdichter 1 (unterer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 1 (parte baja) | Время работы компрессора 1 (нижняя часть) | Heures de marche du compresseur 1 (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_L_COMP1 | Ore funzionamento compressore 1 (parte bassa) | False | HOURS
40 | ORE_H_COMP2 | Ore funzionamento compressore 2 (parte alta) | Compressor 2 working hours (high part) | Betriebsstunden Verdichter 2 (oberer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 2 (parte alta) | Время работы компрессора 2 (верхняя часть) | Heures de marche du compresseur 2 (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_H_COMP2 | Ore funzionamento compressore 2 (parte alta) | False | HOURS
41 | ORE_L_COMP2 | Ore funzionamento compressore 2 (parte bassa) | Compressor 2 working hours (low part) | Betriebsstunden Verdichter 2 (unterer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 2 (parte baja) | Время работы компрессора 2 (нижняя часть) | Heures de marche du compresseur 2 (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_L_COMP2 | Ore funzionamento compressore 2 (parte bassa) | False | HOURS
42 | ORE_H_COMP3 | Ore funzionamento compressore 3 (parte alta) | Compressor 3 working hours (high part) | Betriebsstunden Verdichter 3 (oberer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 3 (parte alta) | Время работы компрессора 3 (верхняя часть) | Heures de marche du compresseur 3 (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_H_COMP3 | Ore funzionamento compressore 3 (parte alta) | False | HOURS
43 | ORE_L_COMP3 | Ore funzionamento compressore 3 (parte bassa) | Compressor 3 working hours (low part) | Betriebsstunden Verdichter 3 (unterer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 3 (parte baja) | Время работы компрессора 3 (нижняя часть) | Heures de marche du compresseur 3 (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_L_COMP3 | Ore funzionamento compressore 3 (parte bassa) | False | HOURS
44 | ORE_H_COMP4 | Ore funzionamento compressore 4 (parte alta) | Compressor 4 working hours (high part) | Betriebsstunden Verdichter 4 (oberer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 4 (parte alta) | Время работы компрессора 4 (верхняя часть) | Heures de marche du compresseur 4 (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_H_COMP4 | Ore funzionamento compressore 4 (parte alta) | False | HOURS
45 | ORE_L_COMP4 | Ore funzionamento compressore 4 (parte bassa) | Compressor 4 working hours (low part) | Betriebsstunden Verdichter 4 (unterer Teil) | Horas de funcionamiento del compresor 4 (parte baja) | Время работы компрессора 4 (нижняя часть) | Heures de marche du compresseur 4 (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_L_COMP4 | Ore funzionamento compressore 4 (parte bassa) | False | HOURS
46 | SG_H_ORE_COMP | Soglia ore funzionamento compressori (parte alta) | Compressors working hours threshold (high part) | Schwelle Betriebsstunden Verdichter (oberer Teil) | Umbral de las horas de funcionamiento del compresor (parte alta) | Предел времени работы компрессоров (верхняя часть) | Seuil des heures de marche des compresseurs (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | SG_H_ORE_COMP | Soglia ore funzionamento compressori (parte alta) | False | HOURS
47 | SG_L_ORE_COMP | Soglia ore funzionamento compressori (parte bassa) | Compressors working hours threshold (low part) | Schwelle Betriebsstunden Verdichter (unterer Teil) | Umbral de las horas de funcionamiento del compresor (parte baja) | Предел времени работы компрессоров (нижняя часть) | Seuil des heures de marche des compresseurs (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | SG_L_ORE_COMP | Soglia ore funzionamento compressori (parte bassa) | False | HOURS
48 | ORE_H_GEN | Ore funzionamento generatore (parte alta) | Generator working hours (high part) | Betriebsstunden Generator (oberer Teil) | Horas de funcionamiento del generador (parte alta) | Время работы генератора (верхняя часть) | Heures de marche du générateur (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_H_GEN | Ore funzionamento generatore (parte alta) | False | HOURS
49 | ORE_L_GEN | Ore funzionamento generatore (parte bassa) | Generator working hours (low part) | Betriebsstunden Generator (unterer Teil) | Horas de funcionamiento del generador (parte baja) | Время работы генератора (нижняя часть) | Heures de marche du générateur (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | ORE_L_GEN | Ore funzionamento generatore (parte bassa) | False | HOURS
50 | SG_H_ORE_GEN | Soglia ore funzionamento gneratore (parte alta) | Generator working hours threshold (high part) | Schwelle Betriebsstunden Generator (oberer Teil) | Umbral de las horas de funcionamiento del generador (parte alta) | Предел времени работы генератора (верхняя часть) | Seuil des heures de marche du générateur (partie haute) | 0 | 999 | --- | R | True | SG_H_ORE_GEN | Soglia ore funzionamento gneratore (parte alta) | False | HOURS
51 | SG_L_ORE_GEN | Soglia ore funzionamento gneratore (parte bassa) | Generator working hours threshold (low part) | Schwelle Betriebsstunden Generator (unterer Teil) | Umbral de las horas de funcionamiento del generador (parte baja) | Предел времени работы генератора (нижняя часть) | Seuil des heures de marche du générateur (partie basse) | 0 | 999 | --- | R | True | SG_L_ORE_GEN | Soglia ore funzionamento gneratore (parte bassa) | False | HOURS
52 | PORTATA_ARIA | Portata aria mandata (m3/h)/10 - Questo valore è da moltiplicare per 10 in visualizzazione | Supply air flow rate (m3/h)/10 - This value should be multiplied by 10 when displayed | Zuluftdurchsatz (m3/h)/10 - Dieser Wert muss bei der Anzeige mit 10 multipliziert werden | Caudal de aire de ventilación (m3/h)/10 - Este valor se debe multiplicar por 10 en la visualización | Расход воздуха на нагнетании (м3/ч)/10 - Данное значение следует умножить на 10 в визуализации | Débit d'air au soufflage (m3/h) / 10 - Cette valeur est à multiplier par 10 en visualisation | -32768 | 32767 | --- | R | True | PORTATA_ARIAM | Portata aria mandata (m3/h)/10 - Questo valore ? da moltiplicare | False | NO_UNITS
53 | K_FAN | Portata aria mandata - Coefficiente | Supply air flow rate - Coefficient | Zuluftdurchsatz - Koeffizient | Caudal de aire de ventilación - Coeficiente | Расход воздуха на нагнетании - Коэффициент | Débit d'air en soufflage - Coefficient | 0 | 3000 | --- | R | True | K_FAN_M | Portata aria mandata - Coefficiente | False | NO_UNITS
54 | N_FAN | Portata aria mandata - Numero ventilatori | Supply air flow rate - Number of fans | Zuluftdurchsatz - Anzahl Ventilatoren | Caudal de aire de ventilación - Número de ventiladores | Расход воздуха на нагнетании - Число вентиляторов | Débit d'air en soufflage - Nombre de ventilateurs | 0 | 9 | --- | R | True | N_FAN | Portata aria mandata - Numero ventilatori | False | NO_UNITS
56 | PORTATA_ARIA | Portata aria ripresa (m3/h)/10 - Questo valore è da moltiplicare per 10 in visualizzazione | Return air flow rate (m3/h)/10 - This value should be multiplied by 10 when displayed | Abluftdurchsatz (m3/h)/10 - Dieser Wert muss bei der Anzeige mit 10 multipliziert werden | Caudal de aire de recuperación (m3/h)/10 - Este valor se debe multiplicar por 10 en la visualización | Расход возвратного воздуха (м3/ч)/10 - Данное значение следует умножить на 10 в визуализации | Débit d'air en reprise (m3/h) / 10 - Cette valeur est à multiplier par 10 en visualisation | -32768 | 32767 | --- | R | True | PORTATA_ARIAR | Portata aria ripresa (m3/h)/10 - Questo valore ? da moltiplicare | False | NO_UNITS
57 | K_FAN | Portata aria ripresa - Coefficiente | Return air flow rate - Coefficient | Abluftdurchsatz - Koeffizient | Caudal de aire de recuperación - Coeficiente | Расход возвратного воздуха - Коэффициент | Débit d'air en reprise - Coefficient | 0 | 3000 | --- | R | True | K_FAN_R | Portata aria ripresa - Coefficiente | False | NO_UNITS
58 | N_FAN | Portata aria ripresa - Numero ventilatori | Return air flow rate - Number of fans | Abluftdurchsatz - Anzahl Ventilatoren | Caudal de aire de recuperación - Número de ventiladores | Расход возвратного воздуха - Число вентиляторов | Débit d'air en reprise - Nombre de ventilateurs | 0 | 9 | --- | R | True | N_FAN_R | Portata aria ripresa - Numero ventilatori | False | NO_UNITS
59 | Stop_Fan_Delay | Ritardo spegnimento ventilazione | Fan switching off delay | Abschaltverzögerung Lüftung | Retraso de apagado de la ventilación | Задержка выключения вентиляции | Retard à la coupure de la ventilation | 0 | 999 | s | R | True | Stop_Fan_Delay | Fans stop delay | False | SECONDS
60 | Sup_Return_Fan_Delay | Ritardo ventilazione mandata-ripresa | Supply-return fan delay | Verzögerung Lüftung Zuluft-Abluft | Retraso ventilación-recuperación | Задержка вентиляции на нагнетании-возврате | Retard de la ventilation au soufflage - reprise | 0 | 999 | s | R | True | Sup_Return_Fan_Delay | Ritardo ventilazione mandata-ripresa | False | SECONDS
61 | RIT_VENT_COMP | Ritardo tra accensione ventilatori e compressori | Delay between switching on of fans and compressors | Verzögerung zwischen Einschaltung Ventilatoren und Verdichter | Retraso entre el encendido de los ventiladores y los compresores | Задержка между включением вентиляторов и компрессоров | Retard entre les allumages des ventilateurs et des compresseurs | 0 | 999 | s | R | True | RIT_VENT_COMP | Ritardo tra accensione ventilatori e compressori | False | SECONDS
62 | RIT_VENT_VALV | Ritardo tra accensione ventilatori e regolazione valvole | Delay between switching on of fans and regulation of the valves | Verzögerung zwischen Einschaltung Ventilatoren und Ventilregelung | Retraso entre el encendido de los ventiladores y regulación de las válvulas | Задержка между включением вентиляторов и регулировкой клапанов | Retard entre l'allumage des ventilateurs et la régulation des vannes | 0 | 999 | s | R | True | RIT_VENT_VALV | Ritardo tra accensione ventilatori e regolazione valvole | False | SECONDS
63 | RIT_VENT_HEATERS | Ritardo tra accensione ventilatori e riscaldatori | Delay between switching on of fans and heaters | Verzögerung zwischen Einschaltung Ventilatoren und Heizer | Retraso entre el encendido de los ventiladores y los calentadores | Задержка между включением вентиляторов и обогревателей | Retard entre les allumages des ventilateurs et des réchauffeurs | 0 | 999 | s | R | True | RIT_VENT_HEATERS | Ritardo tra accensione ventilatori e riscaldatori | False | SECONDS
64 | RIT_VENT_UMID | Ritardo tra accensione ventilatori e regolazione umidità | Delay between switching on of fans and regulation of the humidity | Verzögerung zwischen Einschaltung Ventilatoren und Feuchtigkeitsregelung | Retraso entre el encendido de los ventiladores y la regulación de la humedad | Задержка между включением вентиляторов и регулировкой влажности | Retard entre l'allumage des ventilateurs et la régulation de humidité | 0 | 999 | s | R/W | True | RIT_VENT_UMID | Ritardo tra accensione ventilatori e regolazione umidit? | False | SECONDS
65 | T_MESSA_REGIME | Tempo di messa a regime | Time to be fully operational | Anlaufzeit | Tiempo de puesta en régimen | Время установки в режим | Temps de mise en régime | 0 | 540 | min | R/W | True | T_MESSA_REGIME | Tempo di messa a regime | False | MINUTES
66 | Cleaning_Time | Durata Lavaggio | Washing duration | Reinigungsdauer | Duración del lavado | Длительность мойки | Durée du lavage | 0 | 300 | min | R/W | True | Cleaning_Time | Durata Lavaggio | False | MINUTES
67 | MODO_AL_FIRE_SMOKE | Modo allarme fuoco/fumo (0=OFFunità e serr.; 1=OFFunità e ONv.mand.e serr.ext; 2=OFFunità e ONv.ripr e serr.esp.) | Fire/smoke alarm mode (0=OFF unit and damp.; 1=OFFunit and ONsuppl. v. and ext damp; 2=OFFunit and ONret v. and ext damp.) | Alarmmodus Feuer/Rauch (0=OFFGerät u. Kl.; 1=OFFGerät und ONZuluftv. u. Außenkl.; 2=OFFGerät und ONAbluftv. u. Fortluftkl.; | Modo alarma fuego/humo (0=OFFunidad y comp.; 1=OFFunidad y ON v.vent.y comp.ext; 2=OFFunidad y ON v.recup. y comp.exp; | Режим аварийного сигнала огня/дыма(0=ВЫКЛ.устр.и засл.; 1=ВЫКЛ.устр. и ВКЛ.в.нагн.и засл.вн; 2=ВЫКЛ.устр. и ВКЛ.в.возвр.и засл.расш.) | Mode d'alarme feu / fumée (0=OFF unité et volet ; 1=OFF unité et ON ventilateur de soufflage et volet ext ; 2=OFF unité et ON ventilateur de reprise et volet ext) | 0 | 2 | --- | R | True | MODO_AL_FIRE_SMOKE | Modo allarme fuoco/fumo (0=OFFunit? e serr.; 1=OFFunit? e ONv.ma | True | NO_UNITS
68 | TIPO_EST_INV | Modalità cambio stagione (0=Tastiera;1=Ingresso digitale;2=Automatica) | Change of season mode (0=Keyboard;1=Digital input;2=Automatic) | Modus Saisonwechsel (0=Tastatur;1=Digitaleingang;2=Automatisch) | Modo cambio de estación (0=Teclado;1=Entrada digital;2=Automático) | Режим смены сезона (0=Кнопочная панель;1=Цифровой вход;2=Автоматический) | Modalité de changement de saison (0=Clavier ; 1=Entrée digitale ; 2=Automatique) | 0 | 2 | --- | R | True | TIPO_EST_INV | Modalit? cambio stagione (0=Tastiera;1=Ingresso digitale;2=Autom | True | NO_UNITS
69 | RIT_EST_INV_AUTO | Ritardo cambio stagione automatico | Automatic change of season delay | Verzögerung automatischer Saisonwechsel | Retraso cambio estación automático | Задержка автоматической смены сезона | Retard du changement automatique de saison | 0 | 540 | min | R | True | RIT_EST_INV_AUTO | Ritardo cambio stagione automatico | False | MINUTES
70 | Limit_Type | Tipo limite temperatura mandata estiva(0=non presente;1=minima;2=massima;3=min/max) | Type of summer supply temperature limit (0=not present;1=minimum;2=maximum;3=min/max) | Typ Zulufttemperaturgrenze Sommerbetrieb (0=nicht vorhanden;1=minimal;2=maximal;3=min/max) | Tipo limite temperatura de ventilación estival(0=no presente;1=mínima;2=máxima;3=mín./máx.) | Тип предела летней температуры на нагнетании (0=отсутствует;1=минимальный;2=максимальный;3=мин/макс) | Type de limite de température du soufflage d'été (0=non présente ; 1=min ; 2=max ; 3=min / max) | 0 | 3 | --- | R | True | Limit_Type | Tipo limite temperatura mandata estiva(0=non presente;1=minima;2 | True | NO_UNITS
71 | Limit_Type | Tipo limite temperatura mandata invernale(0=non presente;1=minima;2=massima;3=min/max) | Type of winter supply temperature limit (0=not present;1=minimum;2=maximum;3=min/max) | Typ Zulufttemperaturgrenze Winterbetrieb (0=nicht vorhanden;1=minimal;2=maximal;3=min/max) | Tipo limite temperatura de ventilación invernal(0=no presente;1=mínima;2=máxima;3=mín./máx.) | Тип предела зимней температуры на нагнетании (0=отсутствует;1=минимальный;2=максимальный;3=мин/макс) | Type de limite de température du soufflage d'hiver (0=non présente ; 1=min ; 2=max ; 3=min / max) | 0 | 3 | --- | R | True | Limit_Type | Tipo limite temperatura mandata invernale(0=non presente;1=minim | True | NO_UNITS
72 | SET_P_VMAND_NOM | Regol.inverter mandata - Setpoint pressione nominale | Regulation supply inverter - Nominal setpoint pressure | Umrichterregel. Zuluft - Nenndrucksollwert | Reg inverter de ventilación - Set-point presión nominal | Регул.инвертора на нагнетании - Заданное значение номинального давления | Régulation de l'inverseur du soufflage - Point de consigne de la pression nominale | 0 | 5000 | Pa | R | True | SET_P_VMAND_NOM | Regol.inverter mandata - Setpoint pressione nominale | False | PASCALS
73 | SET_P_VMAND_DEUM | Regol.inverter mandata - Setpoint pressione durante deumidifica | Regulation supply inverter - Setpoint pressure during dehumidification | Umrichterregel. Zuluft - Drucksollwert während Entfeuchten | Reg. inverter de ventilación - Set-point presión durante deshumidificación | Регул.инвертора на нагнетании - Заданное значение давления при осушении | Régulation de l'inverseur de soufflage - Point de consigne de la pression lors de la déshumidification | 0 | 5000 | Pa | R | True | SET_P_VMAND_DEUM | Regol.inverter mandata - Setpoint pressione durante deumidifica | False | PASCALS
74 | SET_P_VRIPR_NOM | Regol.inverter ripresa - Setpoint pressione nominale | Regulation return inverter - Nominal setpoint pressure | Umrichterregel. Abluft - Nenndrucksollwert | Reg inverter de recuperación - Set-point presión nominal | Регул.инвертора на возврате - Заданное значение номинального давления | Régulation de l'inverseur de reprise - Point de consigne de la pression nominale | 0 | 5000 | Pa | R | True | SET_P_VRIPR_NOM | Regol.inverter ripresa - Setpoint pressione nominale | False | PASCALS
75 | SET_P_VRIPR_DEUM | Regol.inverter ripresa - Setpoint pressione durante deumidifica | Regulation return inverter - Pressure Setpoint during dehumidification | Umrichterregel. Abluft - Drucksollwert während Entfeuchten | Reg. inverter de recuperación - Set-point presión durante deshumidificación | Регул.инвертора на возврате - Заданное значение давления при осушении | Régulation de l'inverseur de reprise - Point de consigne de la pression lors de la déshumidification | 0 | 5000 | Pa | R | True | SET_P_VRIPR_DEUM | Regol.inverter ripresa - Setpoint pressione durante deumidifica | False | PASCALS
76 | Setp_Reg_CO2 | Setpoint regolazione CO2(ppm) | CO2 regulation setpoint (ppm) | Regelsollwert CO2(ppm) | Setpoint de regulación CO2(ppm) | Заданное значение регулировки CO2 (част.мил.) | Point de consigne de la régulation CO2 (ppm) | 0 | 5000 | ppm | R/W | True | Setp_Reg_CO2 | Setpoint regolazione CO2(ppm) | False | NO_UNITS
77 | Diff_Reg_CO2 | Differenziale regolazione CO2(ppm) | CO2 regulation differential (ppm) | Regeldifferential CO2(ppm) | Diferencial de regulación CO2(ppm) | Дифференциал регулировки CO2 (част.мил.) | Différentiel de la régulation CO2 (ppm) | 0 | 2000 | ppm | R/W | True | Diff_Reg_CO2 | Differenziale regolazione CO2(ppm) | False | NO_UNITS
78 | Setp_Reg_VOC | Setpoint regolazione VOC(%) | VOC regulation setpoint (%) | Regelsollwert VOC(%) | Setpoint de regulación VOC(%) | Заданное значение регулировки VOC(%) | Point de consigne de la régulation COV (%) | 0 | 100 | % | R/W | True | Setp_Reg_VOC | Setpoint regolazione VOC(%) | False | PERCENT
79 | Diff_Reg_VOC | Differenziale regolazione VOC(%) | VOC regulation differential (%) | Regeldifferential VOC(%) | Diferencial de regulación VOC(%) | Дифференциал регулировки VOC(%) | Différentiel de régulation COV (%) | 0 | 100 | % | R/W | True | Diff_Reg_VOC | Differenziale regolazione VOC(%) | False | PERCENT
80 | TXT_SET_ATT | Informazione setpoint attivo (0=--;1=Da fasce;2=Compensato;3=Da fasce/compensato) | Setpoint information active (0=--;1=By bands;2=Compensation;3=By bands/compensation) | Information Sollwert aktiv (0=--;1=Von Zeitschienen;2=Kompensiert;3=Von Zeitschienen/kompensiert) | Información set-point activo (0=--;1=De bandas;2=Compensado;3=De bandas/compensado) | Информация об активном заданном значении (0=--;1=Поясовое;2=Компенсированное;3=Поясовое/компенсированное) | Information sur le point de consigne actif (0=-- ; 1=Par tranches ; 2=Compensé ; 3=Par tranches / compensé) | 0 | 9 | --- | R | True | TXT_SET_ATT | Informazione setpoint attivo (0=--;1=Da fasce;2=Compensato;3=Da | True | NO_UNITS
81 | Freecooling_Mode | Modo Freecooling (1=Nessuno;2=Temp.;3=Entalpia) | Freecooling mode (1=None;2=Temp.;3=Enthalpy) | Modus Freecooling (1=Keiner;2=Temp.;3=Enthalpie) | Modo Free-cooling (1=Ninguno;2=Temp.;3=Entalpía) | Режим Freecooling (1=Нет;2=Темп.;3=Энтальпия) | Mode de refroidissement naturel (1=Aucun ; 2=Température ; 3=Enthalpie) | 1 | 3 | --- | R | True | Freecooling_Mode | Modo Freecooling (1=Nessuno;2=Temp.;3=Entalpia) | True | NO_UNITS
82 | Freeheating_Mode | Modo Freeheating (1=Nessuno;2=Temp.;3=Entalpia) | Freeheating mode (1=None;2=Temp.;3=Enthalpy) | Modus Freeheating (1=Keiner;2=Temp.;3=Enthalpie) | Modo Free-heating (1=Ninguno;2=Temp.;3=Entalpía) | Режим Freeheating (1=Нет;2=Темп.;3=Энтальпия) | Mode de chauffage naturel (1=Aucun ; 2=Température ; 3=Enthalpie) | 1 | 3 | --- | R | True | Freeheating_Mode | Modo Freeheating (1=Nessuno;2=Temp.;3=Entalpia) | False | NO_UNITS
83 | TIPO_HEATERS_CALDO | Tipo heaters caldo (0=nessuno ; 1=resistenze ; 2=generatore) | Type of hot heaters (0=none; 1=heating elements; 2=generator) | Typ Heizer warm (0=keiner ; 1=Widerstände; 2=Generator) | Tipo calentadores caliente (0=ninguno ; 1=resistencia ; 2=generador) | Тип нагревателей горяч.(0=нет ; 1=сопротивления ; 2=генератор) | Type d'appareil de chauffage (0=aucun ; 1=résistances ; 2=générateur) | 0 | 2 | --- | R | True | TIPO_HEATERS_CALDO | Tipo heaters caldo (0=nessuno ; 1=resistenze ; 2=generatore) | True | NO_UNITS
84 | TIPO_UMIDIF | Tipo umidificatore (0=NO;1=ON/OFF;2=Modulante) | Humidifier type (0=NO;1=ON/OFF;2=Modulating) | Typ Entfeuchter (0=NEIN;1=ON/OFF;2=Modulierend) | Tipo humidificador (0=NO;1=ON/OFF;2=Moduladora) | Тип увлажнителя (0=НЕТ;1=ВКЛ./ВЫКЛ.;2=Модулирующий) | Type d'humidificateur (0=NON ; 1=ON/OFF ; 2=Modulant) | 0 | 2 | --- | R | True | TIPO_UMIDIF | Tipo umidificatore (0=NO;1=ON/OFF;2=Modulante) | True | NO_UNITS
85 | TIPO_HEATERS_POST | Tipo heaters post (0=nessuno ; 1=resistenze ; 2=generatore) | Type of post-heaters (0=none; 1=heating elements; 2=generator) | Typ Nachheizer (0=keiner; 1=Widerstände; 2=Generator) | Tipo calentadores post (0=ninguno ; 1=resistencia; 2=generador) | Тип нагревателей посл.обогрева (0=нет ; 1=сопротивления ; 2=генератор) | Type de réchauffeur (0=aucun ; 1=résistances ; 2=générateur) | 0 | 2 | --- | R | True | TIPO_HEATERS_POST | Tipo heaters post (0=nessuno ; 1=resistenze ; 2=generatore) | True | NO_UNITS
86 | TIPO_RESISTENZE | Tipo resistenze (0=Modulante;1=1grad;2=2grad;3=3grad) | Type of heating elements (0=Modulating;1=1grad;2=2grad;3=3grad) | Typ Widerstände (0=Modulierend;1=1grad;2=2grad;3=3grad) | Tipo de resistencias (0=Moduladora;1=1grad;2=2grad;3=3grad) | Тип сопротивлений (0=Модулирующие;1=1град;2=2град;3=3град) | Type de résistance (0=Modulante ; 1=1graduelle ; 2=2graduelle ; 3=3graduelle) | 0 | 3 | --- | R | True | TIPO_RESISTENZE | Tipo resistenze (0=Modulante;1=1grad;2=2grad;3=3grad) | True | NO_UNITS
87 | Probe_Type | Controllo qualità aria (0=NO;1=CO2;2=CO2+VOC;3=VOC) | Air quality control (0=NO;1=CO2;2=CO2+VOC;3=VOC) | Kontrolle Luftqualität (0=NEIN;1=CO2;2=CO2+VOC;3=VOC) | Control de calidad del aire (0=NO;1=CO2;2=CO2+VOC;3=VOC) | Контроль параметров воздуха (0=НЕТ;1=CO2;2=CO2+VOC;3=VOC) | Contrôle de la qualité de l'air (0=NON ; 1=CO2 ; 2= CO2+COV ; 3=COV) | 0 | 3 | --- | R | True | Probe_Type_Q | Controllo qualit? aria (0=NO;1=CO2;2=CO2+VOC;3=VOC) | True | NO_UNITS
Digital variables
BMS Address | Variable name | Description | Description | Description | Description | Description | Description | Min | Max | UOM | Direction | BACNet_Flag | BACNet_Name | BACNet_Desc | BACNet_MState | BACNet_Unit
1 | STATO_DIN1 | Stato DIN1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN1 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN1 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN1 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN1 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN1 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN1 | Stato DIN1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
2 | STATO_DIN2 | Stato DIN2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN2 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN2 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN2 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN2 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN2 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN2 | Stato DIN2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
3 | STATO_DIN3 | Stato DIN3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN3 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN3 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN3 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN3 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN3 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN3 | Stato DIN3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
4 | STATO_DIN4 | Stato DIN4 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN4 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN4 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN4 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN4 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN4 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN4 | Stato DIN4 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
5 | STATO_DIN5 | Stato DIN5 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN5 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN5 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN5 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN5 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN5 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN5 | Stato DIN5 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
6 | STATO_DIN6 | Stato DIN6 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN6 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN6 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN6 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN6 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN6 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN6 | Stato DIN6 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
7 | STATO_DIN7 | Stato DIN7 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN7 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN7 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN7 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN7 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN7 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN7 | Stato DIN7 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
8 | STATO_DIN8 | Stato DIN8 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN8 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN8 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN8 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN8 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN8 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN8 | Stato DIN8 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
9 | STATO_DIN9 | Stato DIN9 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN9 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN9 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN9 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN9 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN9 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN9 | Stato DIN9 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
10 | STATO_DIN10 | Stato DIN10 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN10 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN10 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN10 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN10 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN10 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN10 | Stato DIN10 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
11 | STATO_DIN11 | Stato DIN11 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN11 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN11 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN11 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN11 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN11 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN11 | Stato DIN11 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
12 | STATO_DIN12 | Stato DIN12 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN12 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN12 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN12 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN12 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN12 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN12 | Stato DIN12 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
13 | STATO_DIN13 | Stato DIN13 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN13 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN13 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN13 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN13 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN13 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN13 | Stato DIN13 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
14 | STATO_DIN14 | Stato DIN14 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN14 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN14 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN14 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN14 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN14 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN14 | Stato DIN14 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
15 | STATO_DIN15 | Stato DIN15 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN15 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN15 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN15 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN15 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN15 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN15 | Stato DIN15 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
16 | STATO_DIN16 | Stato DIN16 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN16 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN16 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN16 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN16 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN16 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN16 | Stato DIN16 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
17 | STATO_DIN17 | Stato DIN17 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN17 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN17 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN17 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN17 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN17 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN17 | Stato DIN17 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
18 | STATO_DIN18 | Stato DIN18 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN18 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN18 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN18 (0=Cerrado ; 1=Abierto) | Статус DIN18 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN18 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN18 | Stato DIN18 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
19 | STATO_DIN1_PCOE1 | Stato DIN1 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN1 pcoe 1 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN1 pcoe 1 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN1 pcoe 1 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN1 pcoe 1 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN1 pCOe 1 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN1_PCOE1 | Stato DIN1 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
20 | STATO_DIN2_PCOE1 | Stato DIN2 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN2 pcoe 1 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN2 pcoe 1 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN2 pcoe 1 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN2 pcoe 1 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN2 pCOe 1 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN2_PCOE1 | Stato DIN2 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
21 | STATO_DIN3_PCOE1 | Stato DIN3 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN3 pcoe 1 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN3 pcoe 1 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN3 pcoe 1 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN3 pcoe 1 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN3 pCOe 1 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN3_PCOE1 | Stato DIN3 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
22 | STATO_DIN4_PCOE1 | Stato DIN4 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN4 pcoe 1 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN4 pcoe 1 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN4 pcoe 1 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN4 pcoe 1 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN4 pCOe 1 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN4_PCOE1 | Stato DIN4 pcoe 1 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
23 | STATO_DIN1_PCOE2 | Stato DIN1 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN1 pcoe 2 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN1 pcoe 2 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN1 pcoe 2 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN1 pcoe 2 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN1 pCOe 2 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN1_PCOE2 | Stato DIN1 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
24 | STATO_DIN2_PCOE2 | Stato DIN2 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN2 pcoe 2 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN2 pcoe 2 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN2 pcoe 2 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN2 pcoe 2 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN2 pCOe 2 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN2_PCOE2 | Stato DIN2 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
25 | STATO_DIN3_PCOE2 | Stato DIN3 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN3 pcoe 2 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN3 pcoe 2 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN3 pcoe 2 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN3 pcoe 2 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN3 pCOe 2 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN3_PCOE2 | Stato DIN3 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
26 | STATO_DIN4_PCOE2 | Stato DIN4 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN4 pcoe 2 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN4 pcoe 2 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN4 pcoe 2 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN4 pcoe 2 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN4 pCOe 2 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN4_PCOE2 | Stato DIN4 pcoe 2 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
27 | STATO_DIN1_PCOE3 | Stato DIN1 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN1 pcoe 3 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN1 pcoe 3 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN1 pcoe 3 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN1 pcoe 3 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN1 pCOe 3 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN1_PCOE3 | Stato DIN1 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
28 | STATO_DIN2_PCOE3 | Stato DIN2 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN2 pcoe 3 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN2 pcoe 3 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN2 pcoe 3 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN2 pcoe 3 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN2 pCOe 3 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN2_PCOE3 | Stato DIN2 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
29 | STATO_DIN3_PCOE3 | Stato DIN3 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN3 pcoe 3 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN3 pcoe 3 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN3 pcoe 3 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN3 pcoe 3 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN3 pCOe 3 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN3_PCOE3 | Stato DIN3 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
30 | STATO_DIN4_PCOE3 | Stato DIN4 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | DIN4 pcoe 3 status (0=Closed; 1=Open) | Status DIN4 pcoe 3 (0=Geschlossen; 1=Geöffnet) | Estado DIN4 pcoe 3 (0=Cerrado; 1=Abierto) | Статус DIN4 pcoe 3 (0=Закрыт ; 1=Открыт) | État du DIN4 pCOe 3 (0=Fermé ; 1=Ouvert) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DIN4_PCOE3 | Stato DIN4 pcoe 3 (0=Chiuso ; 1=Aperto) | False | NO_UNITS
31 | STATO_DOUT1 | Stato DOUT1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT1 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT1 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT1 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT1 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT1 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT1 | Stato DOUT1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
32 | STATO_DOUT2 | Stato DOUT2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT2 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT2 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT2 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT2 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT2 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT2 | Stato DOUT2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
33 | STATO_DOUT3 | Stato DOUT3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT3 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT3 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT3 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT3 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT3 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT3 | Stato DOUT3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
34 | STATO_DOUT4 | Stato DOUT4 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT4 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT4 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT4 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT4 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT4 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT4 | Stato DOUT4 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
35 | STATO_DOUT5 | Stato DOUT5 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT5 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT5 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT5 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT5 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT5 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT5 | Stato DOUT5 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
36 | STATO_DOUT6 | Stato DOUT6 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT6 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT6 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT6 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT6 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT6 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT6 | Stato DOUT6 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
37 | STATO_DOUT7 | Stato DOUT7 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT7 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT7 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT7 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT7 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT7 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT7 | Stato DOUT7 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
38 | STATO_DOUT8 | Stato DOUT8 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT8 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT8 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT8 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT8 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT8 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT8 | Stato DOUT8 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
39 | STATO_DOUT9 | Stato DOUT9 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT9 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT9 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT9 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT9 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT9 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT9 | Stato DOUT9 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
40 | STATO_DOUT10 | Stato DOUT10 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT10 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT10 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT10 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT10 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT10 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT10 | Stato DOUT10 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
41 | STATO_DOUT11 | Stato DOUT11 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT11 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT11 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT11 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT11 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT11 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT11 | Stato DOUT11 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
42 | STATO_DOUT12 | Stato DOUT12 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT12 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT12 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT12 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT12 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT12 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT12 | Stato DOUT12 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
43 | STATO_DOUT13 | Stato DOUT13 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT13 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT13 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT13 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT13 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT13 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT13 | Stato DOUT13 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
44 | STATO_DOUT14 | Stato DOUT14 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT14 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT14 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT14 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT14 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT14 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT14 | Stato DOUT14 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
45 | STATO_DOUT15 | Stato DOUT15 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT15 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT15 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT15 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT15 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT15 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT15 | Stato DOUT15 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
46 | STATO_DOUT16 | Stato DOUT16 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT16 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT16 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT16 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT16 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT16 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT16 | Stato DOUT16 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
47 | STATO_DOUT17 | Stato DOUT17 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT17 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT17 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT17 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT17 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT17 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT17 | Stato DOUT17 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
48 | STATO_DOUT18 | Stato DOUT18 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT18 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT18 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT18 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT18 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT18 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT18 | Stato DOUT18 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
49 | STATO_DOUT1_PCOE1 | Stato DOUT1 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT1 pcoe 1 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT1 pcoe 1 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT1 pcoe 1 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT1 pcoe 1 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT1 pCOe 1 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT1_PCOE1 | Stato DOUT1 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
50 | STATO_DOUT2_PCOE1 | Stato DOUT2 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT2 pcoe 1 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT2 pcoe 1 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT2 pcoe 1 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT2 pcoe 1 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT2 pCOe 1 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT2_PCOE1 | Stato DOUT2 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
51 | STATO_DOUT3_PCOE1 | Stato DOUT3 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT3 pcoe 1 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT3 pcoe 1 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT3 pcoe 1 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT3 pcoe 1 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT3 pCOe 1 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT3_PCOE1 | Stato DOUT3 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
52 | STATO_DOUT4_PCOE1 | Stato DOUT4 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT4 pcoe 1 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT4 pcoe 1 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT4 pcoe 1 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT4 pcoe 1 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT4 pCOe 1 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT4_PCOE1 | Stato DOUT4 pcoe 1 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
53 | STATO_DOUT1_PCOE2 | Stato DOUT1 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT1 pcoe 2 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT1 pcoe 2 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT1 pcoe 2 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT1 pcoe 2 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT1 pCOe 2 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT1_PCOE2 | Stato DOUT1 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
54 | STATO_DOUT2_PCOE2 | Stato DOUT2 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT2 pcoe 2 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT2 pcoe 2 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT2 pcoe 2 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT2 pcoe 2 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT2 pCOe 2 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT2_PCOE2 | Stato DOUT2 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
55 | STATO_DOUT3_PCOE2 | Stato DOUT3 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT3 pcoe 2 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT3 pcoe 2 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT3 pcoe 2 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT3 pcoe 2 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT3 pCOe 2 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT3_PCOE2 | Stato DOUT3 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
56 | STATO_DOUT4_PCOE2 | Stato DOUT4 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT4 pcoe 2 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT4 pcoe 2 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT4 pcoe 2 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT4 pcoe 2 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT4 pCOe 2 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT4_PCOE2 | Stato DOUT4 pcoe 2 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
57 | STATO_DOUT1_PCOE3 | Stato DOUT1 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT1 pcoe 3 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT1 pcoe 3 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT1 pcoe 3 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT1 pcoe 3 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT1 pCOe 3 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT1_PCOE3 | Stato DOUT1 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
58 | STATO_DOUT2_PCOE3 | Stato DOUT2 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT2 pcoe 3 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT2 pcoe 3 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT2 pcoe 3 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT2 pcoe 3 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT2 pCOe 3 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT2_PCOE3 | Stato DOUT2 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
59 | STATO_DOUT3_PCOE3 | Stato DOUT3 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT3 pcoe 3 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT3 pcoe 3 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT3 pcoe 3 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT3 pcoe 3 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT3 pCOe 3 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT3_PCOE3 | Stato DOUT3 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
60 | STATO_DOUT4_PCOE3 | Stato DOUT4 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | DOUT4 pcoe 3 status (0=Open; 1=Closed) | Status DOUT4 pcoe 3 (0=Geöffnet; 1=Geschlossen) | Estado DOUT4 pcoe 3 (0=Abierto; 1=Cerrado) | Статус DOUT4 pcoe 3 (0=Открыт ; 1=Закрыт) | État DOUT4 pCOe 3 (0=Ouvert ; 1=Fermé) | 0 | 1 | --- | R | True | STATO_DOUT4_PCOE3 | Stato DOUT4 pcoe 3 (0=Aperto ; 1=Chiuso) | False | NO_UNITS
61 | DOUT_VENT_MAND | Comando ventilatore di mandata (DOUT1) | Supply fan control (DOUT1) | Steuerung Zuluftventilator (DOUT1) | Mando ventilador de ventilación (DOUT1) | Команда нагнетательного вентилятора (DOUT1) | Commande du ventilateur de soufflage (DOUT1) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VENT_MAND | Comando ventilatore di mandata (DOUT1) | False | NO_UNITS
62 | DOUT_VENT_RIPR | Comando ventilatore di ripresa/estrattore (DOUT2) | Extractor/return fan control (DOUT2) | Steuerung Abluftventilator/Abzug (DOUT2) | Mando ventilador de recuperación/extractor (DOUT2) | Команда вентилятора возвратного воздуха/вытяжного вентилятора (DOUT2) | Commande du ventilateur de reprise / extracteur (DOUT2) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VENT_RIPR | Comando ventilatore di ripresa/estrattore (DOUT2) | False | NO_UNITS
63 | DOUT_COMP1 | Comando compressore 1 + solenoide liquido 1 (DOUT3) | Compressor 1 + liquid 1 solenoid (DOUT3) | Steuerung Verdichter 1 + Magnetventil Flüssigkeit 1 (DOUT3) | Mando compresor 1 + solenoide del líquido 1 (DOUT3) | Команда компрессора 1 + электромагнита жидкости 1 (DOUT3) | Commande du compresseur 1 + solénoïde du liquide 1 (DOUT3) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_COMP1 | Comando compressore 1 + solenoide liquido 1 (DOUT3) | False | NO_UNITS
64 | DOUT_COMP2 | Comando compressore 2 + solenoide liquido 1 (DOUT4) | Compressor 2 + liquid 1 solenoid (DOUT4) | Steuerung Verdichter 2 + Magnetventil Flüssigkeit 1 (DOUT4) | Mando compresor 2 + solenoide del líquido 1 (DOUT4) | Команда компрессора 2 + электромагнита жидкости 1 (DOUT4) | Commande du compresseur 2 + solénoïde du liquide 1 (DOUT4) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_COMP2 | Comando compressore 2 + solenoide liquido 1 (DOUT4) | False | NO_UNITS
65 | DOUT_COMP3 | Comando compressore 3 + solenoide liquido 2 (DOUT5) | Compressor 3 + liquid 2 solenoid (DOUT5) | Steuerung Verdichter 3 + Magnetventil Flüssigkeit 2 (DOUT5) | Mando compresor 3 + solenoide del líquido 2 (DOUT5) | Команда компрессора 3 + электромагнита жидкости 2 (DOUT5) | Commande du compresseur 3 + solénoïde du liquide 2 (DOUT5) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_COMP3 | Comando compressore 3 + solenoide liquido 2 (DOUT5) | False | NO_UNITS
66 | DOUT_COMP4 | Comando compressore 4 + solenoide liquido 2 (DOUT6) | Compressor 4 + liquid 2 solenoid (DOUT6) | Steuerung Verdichter 4 + Magnetventil Flüssigkeit 2 (DOUT6) | Mando compresor 4 + solenoide del líquido 2 (DOUT6) | Команда компрессора 4 + электромагнита жидкости 2 (DOUT6) | Commande du compresseur 4 + solénoïde du liquide 2 (DOUT6) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_COMP4 | Comando compressore 4 + solenoide liquido 2 (DOUT6) | False | NO_UNITS
67 | DOUT_VENT_COND_1 | Comando ventilatore di condensazione 1 (DOUT7) | Condensation fan 1 control (DOUT7) | Steuerung Verflüssigerventilator 1 (DOUT7) | Mando ventilador de condensación 1 (DOUT7) | Команда вентилятора конденсации 1 (DOUT7) | Commande du ventilateur de condensation 1 (DOUT7) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VENT_COND_1 | Comando ventilatore di condensazione 1 (DOUT7) | False | NO_UNITS
68 | DOUT_VENT_COND_2 | Comando ventilatore di condensazione 2 (DOUT8) | Condensation fan 2 control (DOUT8) | Steuerung Verflüssigerventilator 2 (DOUT8) | Mando ventilador de condensación 2 (DOUT8) | Команда вентилятора конденсации 2 (DOUT8) | Commande du ventilateur de condensation 2 (DOUT8) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VENT_COND_2 | Comando ventilatore di condensazione 2 (DOUT8) | False | NO_UNITS
69 | DOUT_VLV_INV_CICLO_1 | Comando valvola inversione ciclo 1 (DOUT9) | Reverse cycle valve 1 control (DOUT9) | Steuerung Zyklusumkehrventil 1 (DOUT9) | Mando válvula de inversión del ciclo 1 (DOUT9) | Команда клапана изменения цикла 1 (DOUT9) | Commande de la vanne d'inversion de cycle 1 (DOUT9) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_INV_CICLO_1 | Comando valvola inversione ciclo 1 (DOUT9) | False | NO_UNITS
70 | DOUT_VLV_INV_CICLO_2 | Comando valvola inversione ciclo 2 (DOUT10) | Reverse cycle valve 2 control (DOUT10) | Steuerung Zyklusumkehrventil 2 (DOUT10) | Mando válvula de inversión del ciclo 2 (DOUT10) | Команда клапана изменения цикла 2 (DOUT10) | Commande de la vanne d'inversion de cycle 2 (DOUT10) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_INV_CICLO_2 | Comando valvola inversione ciclo 2 (DOUT10) | False | NO_UNITS
71 | DOUT_VLV_BYPASS_1 | Comando valvola solenoide by-pass 1 (DOUT11) | By-pass solenoid valve 1 control (DOUT11) | Steuerung Bypass-Magnetventil 1 (DOUT11) | Mando válvula solenoide by-pass 1 (DOUT11) | Команда электромагнитного клапана байпаса 1 (DOUT11) | Commande de la vanne solénoïde de bipasse 1 (DOUT11) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_BYPASS_1 | Comando valvola solenoide by-pass 1 (DOUT11) | False | NO_UNITS
72 | DOUT_VLV_BYPASS_2 | Comando valvola solenoide by-pass 2 (DOUT12) | By-pass solenoid valve 2 control (DOUT12) | Steuerung Bypass-Magnetventil 2 (DOUT12) | Mando válvula solenoide by-pass 2 (DOUT12) | Команда электромагнитного клапана байпаса 2 (DOUT12) | Commande de la vanne solénoïde de bipasse 2 (DOUT12) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_BYPASS_2 | Comando valvola solenoide by-pass 2 (DOUT12) | False | NO_UNITS
73 | DOUT_HEATERS_STEP1 | Comando 1°stadio bat.el./1°grad.gen.aria calda/cons.bruc.o batt.mod.(DOUT17) | 1st stage el. coil/1st grad.hot air gen./burn. or modulating coil control (DOUT17) | Steuerung 1. Stufe el. Heizr./1. Grad.Warmluftgen./Freig.Brenn.o. mod. Heizr.(DOUT17) | Mando 1°etapa bat.el./1°grad.gen.aire caliente/cons.quem.o bat.mod.(DOUT17) | Команда 1-я стад.эл.бат./1-я стад.ген.гор.возд./расх.гор.или бат.мод.(DOUT17) | Commande 1er étage batterie électrique / 1er étage générateur d'air chaud / consommation du brûleur ou de la batterie modulante (DOUT17) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_HEATERS_STEP1 | Comando 1^stadio bat.el./1^grad.gen.aria calda/cons.bruc.o batt. | False | NO_UNITS
74 | DOUT_HEATERS_STEP2 | Comando 2°stadio bat.el./2°grad.gen.aria calda (DOUT18) | 2nd stage el coil./2nd grad.hot air gen. (DOUT18) | Steuerung 2. Stufe el. Heizr./2. Grad.Warmluftgen. (DOUT18) | Mando 2°etapa bat.el./2°grad.gen.aire caliente (DOUT18) | Команда 2-я стад.эл.бат./2-я стад.ген.гор.возд.(DOUT18) | Commande 2e étage de la batterie électrique / 2e étage du générateur d'air chaud (DOUT18) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_HEATERS_STEP2 | Comando 2^stadio bat.el./2^grad.gen.aria calda (DOUT18) | False | NO_UNITS
75 | DOUT_CUTOFF_PDC | Unità spenta da temperaura esterna in funzione cut-off (DOUT1 pcoe 1) | Unit off by external temperature in cut-off function (DOUT1 pcoe 1) | Gerät ausgeschaltet von Außentemperatur in Funktion Cut-off (DOUT1 pcoe 1) | Unidad desconectada de temperatura externa en función de corte (DOUT1 pcoe 1) | Устройство выключено в связи с внешней температурой в режиме выключения (DOUT1 pcoe 1) | Unité éteinte par la température extérieure en fonction du seuil de coupure (DOUT1 pCOe 1) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_CUTOFF_PDC | Unit? spenta da temperaura esterna in funzione cut-off (DOUT1 p | False | NO_UNITS
76 | DOUT_FREECOOL | Comando freecooling (DOUT2 pcoe 1) | Freecooling control (DOUT2 pcoe 1) | Steuerung Freecooling (DOUT2 pcoe 1) | Mando free-cooling (DOUT2 pcoe 1) | Команда режима freecooling (DOUT2 pcoe 1) | Commande de refroidissement naturel (DOUT2 pCOe 1) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_FREECOOL | Comando freecooling (DOUT2 pcoe 1) | False | NO_UNITS
77 | DOUT_VLV_SOL_COND_1 | Comando valvola solenoide condensatore 1 (DOUT3 pcoe 1) | Condenser solenoid valve 1 control (DOUT3 pcoe 1) | Steuerung Magnetventil Verflüssiger 1 (DOUT3 pcoe 1) | Mando válvula solenoide del condensador 1 (DOUT3 pcoe 1) | Команда электромагнитного клапана конденсатора 1 (DOUT3 pcoe 1) | Commande de la vanne solénoïde du condenseur 1 (DOUT3 pCOe 1) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_SOL_COND_1 | Comando valvola solenoide condensatore 1 (DOUT3 pcoe 1) | False | NO_UNITS
78 | DOUT_VLV_SOL_POST_GAS_1 | Comando valvola solenoide post riscaldamento a gas caldo 1 (DOUT4 pcoe 1) | Hot gas post-heating solenoid valve 1 control (DOUT4 pcoe 1) | Steuerung Magnetventil Warmgas-Nachheizung 1 (DOUT4 pcoe 1) | Mando válvula solenoide post-calentamiento de gas caliente 1 (DOUT4 pcoe 1) | Команда электромагнитного клапана последующего обогрева на горячем газе 1 (DOUT4 pcoe 1) | Commande de la vanne solénoïde de réchauffage à gaz chaud 1 (DOUT4 pCOe 1) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_SOL_POST_GAS_1 | Comando valvola solenoide post riscaldamento a gas caldo 1 (DOUT | False | NO_UNITS
79 | DOUT_UMIDIF | Comando umidificatore on/off (DOUT1 pcoe 2) | Humidifier on/off control (DOUT1 pcoe 2) | Steuerung Befeuchter on/off (DOUT1 pcoe 2) | Mando humidificador on/off (DOUT1 pcoe 2) | Команда увлажнителя вкл/выкл (DOUT1 pcoe 2) | Commande de l'humidificateur on/off (DOUT1 pCOe 2) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_UMIDIF | Comando umidificatore on/off (DOUT1 pcoe 2) | False | NO_UNITS
80 | DOUT_POMPA_CT | Comando pompa batteria ad acqua + caldaia + gruppo frigo (DOUT2 pcoe 2) | Water coil pump + boiler + refrigerator unit control (DOUT2 pcoe 2) | Steuerung Pumpe Wasser-Heizregister + Heizkessel + Kältegruppe (DOUT2 pcoe 2) | Mando bomba batería de agua + caldera + grupo refrigeración (DOUT2 pcoe 2) | Команда насоса водяной батареи + котла + холодильного блока (DOUT2 pcoe 2) | Commande de la pompe de la batterie à eau + chaudière + groupe frigo (DOUT2 pCOe 2) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_POMPA_CT | Comando pompa batteria ad acqua + caldaia + gruppo frigo (DOUT2 | False | NO_UNITS
81 | DOUT_VLV_SOL_COND_2 | Comando valvola solenoide condensatore 2 (DOUT3 pcoe 2) | Condenser solenoid valve 2 control (DOUT3 pcoe 2) | Steuerung Magnetventil Verflüssiger 2 (DOUT3 pcoe 2) | Mando válvula solenoide del condensador 2 (DOUT3 pcoe 2) | Команда электромагнитного клапана конденсатора 2 (DOUT3 pcoe 2) | Commande de la vanne solénoïde du condenseur 2 (DOUT3 pCOe 2) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_SOL_COND_2 | Comando valvola solenoide condensatore 2 (DOUT3 pcoe 2) | False | NO_UNITS
82 | DOUT_VLV_SOL_POST_GAS_2 | Comando valvola solenoide post riscaldamento a gas caldo 2 (DOUT4 pcoe 2) | Hot gas post-heating solenoid valve 2 control (DOUT4 pcoe 2) | Steuerung Magnetventil Warmgas-Nachheizung 2 (DOUT4 pcoe 2) | Mando válvula solenoide post-calentamiento de gas caliente 2 (DOUT4 pcoe 2) | Команда электромагнитного клапана последующего обогрева на горячем газе 2 (DOUT4 pcoe 2) | Commande de la vanne solénoïde de réchauffage à gaz chaud 2 (DOUT4 pCOe 2) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_VLV_SOL_POST_GAS_2 | Comando valvola solenoide post riscaldamento a gas caldo 2 (DOUT | False | NO_UNITS
83 | DOUT_RECUP | Comando recuperatore calore statico/rotativo (DOUT1 pcoe 3) | Rotary/static heat recovery unit control (DOUT1 pcoe 3) | Steuerung statischer / rotativer Wärmerückgewinner (DOUT1 pcoe 3) | Mando recuperador calor estático/rotativo (DOUT1 pcoe 3) | Команда теплового статического/вращательного рекуператора (DOUT1 pcoe 3) | Commande du récupérateur de chaleur statique / rotatif (DOUT1 pCOe 3) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_RECUP | Comando recuperatore calore statico/rotativo (DOUT1 pcoe 3) | False | NO_UNITS
84 | DOUT_COND_EVAPOR_1 | Comando condensatore evaporativo 1 (DOUT3 pcoe 3) | Evaporative condenser 1 control (DOUT3 pcoe 3) | Steuerung Dampfverflüssiger 1 (DOUT3 pcoe 3) | Mando condensador de evaporación 1 (DOUT3 pcoe 3) | Команда испарительного конденсатора 1 (DOUT3 pcoe 3) | Commande du condenseur évaporatif 1 (DOUT3 pCOe 3) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_COND_EVAPOR_1 | Comando condensatore evaporativo 1 (DOUT3 pcoe 3) | False | NO_UNITS
85 | DOUT_COND_EVAPOR_2 | Comando condensatore evaporativo 2 (DOUT4 pcoe 3) | Evaporative condenser 2 control (DOUT4 pcoe 3) | Steuerung Dampfverflüssiger 2 (DOUT4 pcoe 3) | Mando condensador de evaporación 2 (DOUT4 pcoe 3) | Команда испарительного конденсатора 2 (DOUT4 pcoe 3) | Commande condenseur évaporatif 2 (DOUT4 pCOe 3) | 0 | 1 | --- | R | True | DOUT_COND_EVAPOR_2 | Comando condensatore evaporativo 2 (DOUT4 pcoe 3) | False | NO_UNITS
86 | AL_HP_SONDA_1 | ALLARME Alta pressione circuito 1 da trasduttore | ALARM High pressure transducer circuit 1 | ALARM Hochdruck Kreis 1 von Messwertgeber | ALARMA Alta presión circuito 1 del transductor | Аварийный сигнал Высокое давление контура 1 от датчика | ALARME Haute pression sur le circuit 1 par le transducteur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_HP_SONDA_1 | ALLARME Alta pressione circuito 1 da trasduttore | False | NO_UNITS
87 | AL_HP_SONDA_2 | ALLARME Alta pressione circuito 2 da trasduttore | ALARM High pressure transducer circuit 2 | ALARM Hochdruck Kreis 2 von Messwertgeber | ALARMA Alta presión circuito 2 del transductor | Аварийный сигнал Высокое давление контура 2 от датчика | ALARME Haute pression sur le circuit 2 par le transducteur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_HP_SONDA_2 | ALLARME Alta pressione circuito 2 da trasduttore | False | NO_UNITS
88 | AL_HP_1 | ALLARME pressostato alta pressione circuito 1 | ALARM pressure switch high pressure circuit 1 | Alarm HD-Pressostat Kreis 1 | ALARMA presostato alta presión circuito 1 | Аварийный сигнал реле высокого давления контура 1 | ALARME Pressostat haute pression du circuit 1 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_HP_1 | ALLARME pressostato alta pressione circuito 1 | False | NO_UNITS
89 | AL_HP_2 | ALLARME pressostato alta pressione circuito 2 | ALARM pressure switch high pressure circuit 2 | Alarm HD-Pressostat Kreis 2 | ALARMA presostato alta presión circuito 2 | Аварийный сигнал реле высокого давления контура 2 | ALARME Pressostat haute pression du circuit 2 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_HP_2 | ALLARME pressostato alta pressione circuito 2 | False | NO_UNITS
90 | AL_LP_1 | ALLARME pressostato bassa pressione circuito 1 | ALARM pressure switch low pressure circuit 1 | Alarm ND-Pressostat Kreis 1 | ALARMA presostato baja presión circuito 1 | Аварийный сигнал реле низкого давления контура 1 | ALARME Pressostat basse pression du circuit 1 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_LP_1 | ALLARME pressostato bassa pressione circuito 1 | False | NO_UNITS
91 | AL_LP_2 | ALLARME pressostato bassa pressione circuito 2 | ALARM pressure switch low pressure circuit 2 | Alarm ND-Pressostat Kreis 2 | ALARMA presostato baja presión circuito 2 | Аварийный сигнал реле низкого давления контура 2 | ALARME Pressostat basse pression du circuit 2 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_LP_2 | ALLARME pressostato bassa pressione circuito 2 | False | NO_UNITS
92 | PAL_HP_SONDA_1 | PRE-ALLARME Alta pressione circuito 1 da trasduttore | PRE-ALARM High pressure transducer circuit 1 | VORALARM Hochdruck Kreis 1 von Messwertgeber | PRE-ALARMA Alta presión circuito 1 del transductor | Предварительный аварийный сигнал Высокое давление контура 1 от датчика | PRÉALARME Haute pression sur le circuit 1 par le transducteur | 0 | 1 | --- | R | True | PAL_HP_SONDA_1 | PRE-ALLARME Alta pressione circuito 1 da trasduttore | False | NO_UNITS
93 | PAL_HP_SONDA_2 | PRE-ALLARME Alta pressione circuito 2 da trasduttore | PRE-ALARM High pressure transducer circuit 2 | VORALARM Hochdruck Kreis 2 von Messwertgeber | PRE-ALARMA Alta presión circuito 2 del transductor | Предварительный аварийный сигнал Высокое давление контура 2 от датчика | PRÉALARME Haute pression sur le circuit 2 par le transducteur | 0 | 1 | --- | R | True | PAL_HP_SONDA_2 | PRE-ALLARME Alta pressione circuito 2 da trasduttore | False | NO_UNITS
94 | AL_LP_SONDA_1 | ALLARME bassa pressione circuito 1 da trasduttore | ALARM low pressure transducer circuit 1 | ALARM Niederdruck Kreis 1 von Messwertgeber | ALARMA baja presión circuito 1 del transductor | Аварийный сигнал низкого давления контура 1 от датчика | ALARME Basse pression sur le circuit 1 par le transducteur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_LP_SONDA_1 | ALLARME bassa pressione circuito 1 da trasduttore | False | NO_UNITS
95 | AL_LP_SONDA_2 | ALLARME bassa pressione circuito 2 da trasduttore | ALARM low pressure transducer circuit 2 | ALARM Niederdruck Kreis 2 von Messwertgeber | ALARMA baja presión circuito 2 del transductor | Аварийный сигнал низкого давления контура 2 от датчика | ALARME Basse pression sur le circuit 2 par le transducteur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_LP_SONDA_2 | ALLARME bassa pressione circuito 2 da trasduttore | False | NO_UNITS
96 | AL_TERM_COMP1 | ALLARME Termico compressore 1 | ALARM Breaker compressor 1 | ALARM Schutzschalter Verdichter 1 | ALARMA Térmico compresor 1 | Аварийный сигнал Термореле компрессора 1 | ALARME Thermique du compresseur 1 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_TERM_COMP1 | ALLARME Termico compressore 1 | False | NO_UNITS
97 | AL_TERM_COMP2 | ALLARME Termico compressore 2 | ALARM Breaker compressor 2 | ALARM Schutzschalter Verdichter 2 | ALARMA Térmico compresor 2 | Аварийный сигнал Термореле компрессора 2 | ALARME Thermique du compresseur 2 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_TERM_COMP2 | ALLARME Termico compressore 2 | False | NO_UNITS
98 | AL_TERM_COMP3 | ALLARME Termico compressore 3 | ALARM Breaker compressor 3 | ALARM Schutzschalter Verdichter 3 | ALARMA Térmico compresor 3 | Аварийный сигнал Термореле компрессора 3 | ALARME Thermique du compresseur 3 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_TERM_COMP3 | ALLARME Termico compressore 3 | False | NO_UNITS
99 | AL_TERM_COMP4 | ALLARME Termico compressore 4 | ALARM Breaker compressor 4 | ALARM Schutzschalter Verdichter 4 | ALARMA Térmico compresor 4 | Аварийный сигнал Термореле компрессора 4 | ALARME Thermique du compresseur 4 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_TERM_COMP4 | ALLARME Termico compressore 4 | False | NO_UNITS
100 | AL_TERM_VCOND_1 | ALLARME Termico ventilatore condensatore circuito 1 | ALARM Breaker condenser fan circuit 1 | ALARM Schutzschalter Ventilator Verflüssiger Kreis 1 | ALARMA Térmico ventilador del condensador circuito 1 | Аварийный сигнал Термореле вентилятора конденсатора контура 1 | ALARME Thermique du ventilateur du condenseur circuit 1 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_TERM_VCOND_1 | ALLARME Termico ventilatore condensatore circuito 1 | False | NO_UNITS
101 | AL_TERM_VCOND_2 | ALLARME Termico ventilatore condensatore circuito 2 | ALARM Breaker condenser fan circuit 2 | ALARM Schutzschalter Ventilator Verflüssiger Kreis 2 | ALARMA Térmico ventilador del condensador circuito 2 | Аварийный сигнал Термореле вентилятора конденсатора контура 2 | ALARME Thermique du ventilateur du condenseur circuit 2 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_TERM_VCOND_2 | ALLARME Termico ventilatore condensatore circuito 2 | False | NO_UNITS
102 | AL_HEATERS | ALLARME Termico resistenze/Termostato sicurezza/Blocco bruciatori | ALARM Breaker heating elements/Safety thermostat/Burners lockout | ALARM Schutzschalter Widerstände/Sicherheitsthermostat/Störabschaltung Brenner | ALARMA Térmico resistencia/Termostato seguridad/Bloqueo de quemadores | Аварийный сигнал Термореле сопротивлений/Предохранительного термостата/Блокировки горелок | ALARME Thermique des résistances / Thermostat de sécurité / Blocage des brûleurs | 0 | 1 | --- | R | True | AL_HEATERS | ALLARME Termico resistenze/Termostato sicurezza/Blocco bruciator | False | NO_UNITS
103 | AL_POMPA_CT | ALLARME Termico pompa o Centrale termica | ALARM Breaker pump or Heating system | ALARM Schutzschalter Pumpe oder Heizungsraum | ALARMA Térmico bomba o Central térmica | Аварийный сигнал Термореле насоса или тепловой станции | ALARME Thermique de la pompe ou de la centrale thermique | 0 | 1 | --- | R | True | AL_POMPA_CT | ALLARME Termico pompa o Centrale termica | False | NO_UNITS
104 | AL_UMIDIF | ALLARME Umidificatore | ALARM Humidifier | ALARM Befeuchter | ALARMA Humidificador | Аварийный сигнал увлажнителя | ALARME sur l'humidificateur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_UMIDIF | ALLARME Umidificatore | False | NO_UNITS
105 | AL_SEQ_FASI | ALLARME Sequenza fasi errata | ALARM Incorrect phase sequence | ALARM Phasenfolge falsch | ALARMA Secuencia fases incorrecta | Аварийный сигнал Ошибочная последовательность фаз | ALARME Séquence de phase erronée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_SEQ_FASI | ALLARME Sequenza fasi errata | False | NO_UNITS
106 | AL_FILTRI | ALLARME Pressostato differenziale filtri | ALARM Differential pressure switch filters | ALARM Differenzdruckwächter Filter | ALARMA Presostato diferencial filtros | Аварийный сигнал Реле дифференциального давления фильтров | ALARME Pressostat du différentiel des filtres | 0 | 1 | --- | R | True | AL_FILTRI | ALLARME Pressostato differenziale filtri | False | NO_UNITS
107 | AL_ENVELOPE_E | ALLARME Alta pressione evaporazione envelope freddo | ALARM Cold envelope evaporation high pressure | ALARM Hochdruck Verdampfung Envelope kalt | ALARMA Alta presión evaporación envelope frío | Аварийный сигнал Высокое давление испарения холодного envelope | ALARME Haute pression sur l'évaporation enveloppe du froid | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ENVELOPE_E | ALLARME Alta pressione evaporazione envelope freddo | False | NO_UNITS
108 | AL_ENVELOPE_C | ALLARME Bassa pressione condensazione envelope caldo | ALARM Hot envelope condensation high pressure | ALARM Niederdruck Verflüssigung Envelope warm | ALARMA Baja presión condensación envelope caliente | Аварийный сигнал Низкое давление конденсации горячего envelope | ALARME Basse pression de la condensation enveloppe du chaud | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ENVELOPE_C | ALLARME Bassa pressione condensazione envelope caldo | False | NO_UNITS
109 | AL_OFF_COMP_BY_CH_CUTOFF | ALLARME compressori spenti per massima temperatura chiller cut-off | ALARM compressors off because of chiller cut-off maximum temperature | ALARM Verdichter ausgeschaltet wegen Höchsttemperatur Chiller Cut-off | ALARMA compresores apagados por temperatura máxima refrigeración desactivada | Аварийный сигнал Компрессоры выключены в связи с максимальной температурой отключения чиллера | ALARME Compresseurs éteints pour température max de coupure du refroidisseur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_OFF_COMP_BY_CH_CUTOFF | ALLARME compressori spenti per massima temperatura chiller cut-o | False | NO_UNITS
110 | AL_OFF_COMP_BY_HP_CUTOFF | ALLARME compressori spenti per minima temperatura heatpump cut-off | ALARM compressors off because of heatpump cut-off minimum temperature | ALARM Verdichter ausgeschaltet wegen Mindesttemperatur Heatpump Cut-off | ALARMA compresores apagados por temperatura mínima bomba de calor desactivada | Аварийный сигнал Компрессоры выключены в связи с минимальной температурой отключения теплового насоса | ALARME Compresseurs éteints pour température min de coupure de la pompe à chaleur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_OFF_COMP_BY_HP_CUTOFF | ALLARME compressori spenti per minima temperatura heatpump cut-o | False | NO_UNITS
111 | AL_ON_LIM_MIN_CH_CUTOFF | ALLARME Limite minima temperatura per segnalazione chiller cut-off | ALARM Minimum temperature limit for signalling chiller cut-off | ALARM Min Temperaturgrenze für Meldung Chiller Cut-off | ALARMA Límite temperatura mínima por señalización refrigeración desactivada | Аварийный сигнал Минимальный предел температуры для сигнализации отключения чиллера | ALARME Limite min de la température pour la signalisation de coupure du refroidisseur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ON_LIM_MIN_CH_CUTOFF | ALLARME Limite minima temperatura per segnalazione chiller cut-o | False | NO_UNITS
112 | AL_ON_LIM_MAX_HP_CUTOFF | ALLARME Limite massima temperatura per segnalazione heatpump cut-off | ALARM Maximum temperature limit for signalling heatpump cut-off | ALARM Max Temperaturgrenze für Meldung Heatpump Cut-off | ALARMA Límite temperatura máxima por señalización bomba de calor desactivada | Аварийный сигнал Максимальный предел температуры для сигнализации отключения теплового насоса | ALARME Limite de température max pour la signalisation de coupure de la pompe à chaleur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ON_LIM_MAX_HP_CUTOFF | ALLARME Limite massima temperatura per segnalazione heatpump cut | False | NO_UNITS
113 | AL_ANTIGELO_AIN | ALLARME Antigelo batteria da sonda | ALARM Coil antifreeze from probe | ALARM Frostschutz Heizregister von Fühler | ALARMA Anticongelante batería de la sonda | Аварийный сигнал Противозамораживающая функция батареи от датчика | ALARME Antigel de la batterie par la sonde | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ANTIGELO_AIN | ALLARME Antigelo batteria da sonda | False | NO_UNITS
114 | AL_ANTIGELO_DIN | ALLARME Antigelo batteria da termostato | ALARM Coil antifreeze from thermostat | ALARM Frostschutz Heizregister von Thermostat | ALARMA Anticongelante batería del termostato | Аварийный сигнал Противозамораживающая функция батареи от термостата | ALARME Antigel de la batterie par le thermostat | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ANTIGELO_DIN | ALLARME Antigelo batteria da termostato | False | NO_UNITS
115 | AL_FLUX_CE | ALLARME Flusso acqua condensatore evaporativo | ALARM Water flow condenser/ water evaporator | ALARM Wasserfluss Wasser-Verflüssiger/-Verdampfer | ALARMA Flujo agua del condensador/evaporador de agua | Аварийный сигнал Поток воды конденсатора/водяного испарителя | ALARME Débit d'eau condenseur / évaporateur à eau | 0 | 1 | --- | R | True | AL_FLUX_CE | ALLARME Flusso acqua condensatore evaporativo | False | NO_UNITS
116 | AL_FLUX_MAND | ALLARME Flusso aria mandata (da flussostato) | ALARM Supply air flow (from flowswitch) | ALARM Zuluftstrom (von Strömungswächter) | ALARMA Flujo aire de ventilación (del flujostato) | Аварийный сигнал Поток воздуха на нагнетании (от реле потока) | ALARME Débit d'air de soufflage (par contrôleur de débit) | 0 | 1 | --- | R | True | AL_FLUX_MAND | ALLARME Flusso aria mandata (da flussostato) | False | NO_UNITS
117 | AL_FIRE_SMOKE | ALLARME Fuoco Fumo | ALARM Fire Smoke | ALARM Feuer Rauch | ALARMA Fuego Humo | Аварийный сигнал Огонь Дым | ALARME Feu / Fumée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_FIRE_SMOKE | ALLARME Fuoco Fumo | False | NO_UNITS
118 | AL_L_TEMP | ALLARME Bassa temperatura di ripresa aria | ALARM Air return low temperature | ALARM Niedrige Temperatur Abluft | ALARMA Baja temperatura de recuperación de aire | Аварийный сигнал Низкая температура на возврате воздуха | ALARME Basse température de la reprise d'air | 0 | 1 | --- | R | True | AL_L_TEMP | ALLARME Bassa temperatura di ripresa aria | False | NO_UNITS
119 | AL_H_TEMP | ALLARME Alta temperatura di ripresa aria | ALARM Air return high temperature | ALARM Hohe Temperatur Abluft | ALARMA Alta temperatura de recuperación de aire | Аварийный сигнал Высокая температура на возврате воздуха | ALARME Haute température de la reprise d'air | 0 | 1 | --- | R | True | AL_H_TEMP | ALLARME Alta temperatura di ripresa aria | False | NO_UNITS
120 | AL_CLOCK | ALLARME Orologio guasto | ALARM Faulty clock | ALARM Uhr defekt | ALARMA Reloj averiado | Аварийный сигнал Неисправность часов | ALARME Horloge en défaut | 0 | 1 | --- | R | True | AL_CLOCK | ALLARME Orologio guasto | False | NO_UNITS
121 | AL_PERM_MEM | ALLARME Memoria Flash guasta | ALARM Flash Memory faulty | ALARM Flash-Speicher defekt | ALARMA Memoria Flash averiada | Аварийный сигнал Флэш-память неисправна | ALARME Mémoire flash en défaut | 0 | 1 | --- | R | True | AL_PERM_MEM | ALLARME Memoria Flash guasta | False | NO_UNITS
122 | AL_OFFLINE_PCOE1 | ALLARME Offline scheda espansione pCOe n.1 | ALARM pCOe no.1 expansion board offline | ALARM Offline Platine Expansion pCOe Nr.1 | ALARMA Fuera de línea tarjeta de expansión pCOe n.1 | Аварийный сигнал Офлайновый режим расширительной платы pCOe n.1 | ALARME Hors ligne de la carte d'extension pCOe n° 1 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_OFFLINE_PCOE1 | ALLARME Offline scheda espansione pCOe n.1 | False | NO_UNITS
123 | AL_OFFLINE_PCOE2 | ALLARME Offline scheda espansione pCOe n.2 | ALARM pCOe no.2 expansion board offline | ALARM Offline Platine Expansion pCOe Nr.2 | ALARMA Fuera de línea tarjeta de expansión pCOe n.2 | Аварийный сигнал Офлайновый режим расширительной платы pCOe n.2 | ALARME Hors ligne de la carte d'extension pCOe n° 2 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_OFFLINE_PCOE2 | ALLARME Offline scheda espansione pCOe n.2 | False | NO_UNITS
124 | AL_OFFLINE_PCOE3 | ALLARME Offline scheda espansione pCOe n.3 | ALARM pCOe no.3 expansion board offline | ALARM Offline Platine Expansion pCOe Nr.3 | ALARMA Fuera de línea tarjeta de expansión pCOe n.3 | Аварийный сигнал Офлайновый режим расширительной платы pCOe n.3 | ALARME Hors ligne de la carte d'extension pCOe n° 3 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_OFFLINE_PCOE3 | ALLARME Offline scheda espansione pCOe n.3 | False | NO_UNITS
125 | AL_S_P_ALTA_1 | ALLARME Sonda alta pressione circuito 1 guasta o disconnessa | ALARM Circuit 1 high pressure probe faulty or disconnected | Alarm Hochdruckfühler Kreis 1 defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda alta presión circuito 1 averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик высокого давления контура 1 неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de haute pression du circuit 1 en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_P_ALTA_1 | ALLARME Sonda alta pressione circuito 1 guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
126 | AL_S_P_ALTA_2 | ALLARME Sonda alta pressione circuito 2 guasta o disconnessa | ALARM Circuit 2 high pressure probe faulty or disconnected | Alarm Hochdruckfühler Kreis 2 defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda alta presión circuito 2 averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик высокого давления контура 2 неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de haute pression du circuit 2 en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_P_ALTA_2 | ALLARME Sonda alta pressione circuito 2 guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
127 | AL_S_P_BASSA_1 | ALLARME Sonda bassa pressione circuito 1 guasta o disconnessa | ALARM Circuit 1 low pressure probe faulty or disconnected | Alarm Niederdruckfühler Kreis 1 defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda baja presión circuito 1 averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик низкого давления контура 1 неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de basse pression du circuit 1 en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_P_BASSA_1 | ALLARME Sonda bassa pressione circuito 1 guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
128 | AL_S_P_BASSA_2 | ALLARME Sonda bassa pressione circuito 2 guasta o disconnessa | ALARM Circuit 2 low pressure probe faulty or disconnected | Alarm Niederdruckfühler Kreis 2 defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda baja presión circuito 2 averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик низкого давления контура 2 неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de basse pression du circuit 2 en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_P_BASSA_2 | ALLARME Sonda bassa pressione circuito 2 guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
129 | AL_S_P_DIFF_MAND | ALLARME Sonda pressione differenziale mandata guasta o disconnessa | ALARM Supply pressure differential probe faulty or disconnected | ALARM Differenzdruckfühler Zuluft defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda presión diferencial de ventilación averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик дифференциального давления на нагнетании неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de pression différentielle du soufflage en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_P_DIFF_MAND | ALLARME Sonda pressione differenziale mandata guasta o disconnes | False | NO_UNITS
130 | AL_S_P_DIFF_RIPR | ALLARME Sonda pressione differenziale ripresa guasta o disconnessa | ALARM Return pressure differential probe faulty or disconnected | ALARM Differenzdruckfühler Abluft defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda presión diferencial de recuperación averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик дифференциального давления на возврате неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de pression différentielle de la reprise en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_P_DIFF_RIPR | ALLARME Sonda pressione differenziale ripresa guasta o disconnes | False | NO_UNITS
131 | AL_S_CO2 | ALLARME Sonda qualità aria CO2 guasta o disconnessa | ALARM CO2 air quality probe faulty or disconnected | ALARM Luftqualitätsfühler CO2 defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda calidad del aire CO2 averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик параметров воздуха CO2 неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de la qualité de l'air CO2 en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_CO2 | ALLARME Sonda qualit? aria CO2 guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
132 | AL_S_VOC | ALLARME Sonda qualità aria VOC guasta o disconnessa | ALARM VOC air quality probe faulty or disconnected | ALARM Luftqualitätsfühler VOC defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda calidad del aire VOC averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик параметров воздуха VOC неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de la qualité de l'air COV en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_VOC | ALLARME Sonda qualit? aria VOC guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
133 | AL_S_T_ACQ_IN_CE | ALLARME Sonda temperatura acqua ingresso batteria cond.evapor.guasta o disconnessa | ALARM Evap. condenser coil inlet water temperature probe faulty or disconnected | ALARM Wassertemperaturfühler Eintritt Verfl.Verdampf.-Satz defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura del agua entrada batería cond.evapor.averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик температуры воды на входе в батарею конд.испар.неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de température d'eau en entrée de la batterie du condenseur évaporatif en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_ACQ_IN_CE | ALLARME Sonda temperatura acqua ingresso batteria cond.evapor.gu | False | NO_UNITS
134 | AL_S_T_ANTIG | ALLARME Sonda temperatura antigelo batteria guasta o disconnessa | ALARM Coil antifreeze temperature probe faulty or disconnected | ALARM Frostschutztemperaturfühler Heizregister defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura anticongelante batería averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик температуры противозамораживающего средства батареи неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de température antigel de la batterie en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_ANTIG | ALLARME Sonda temperatura antigelo batteria guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
135 | AL_S_T_ESP | ALLARME Sonda temperatura espulsione guasta o non connessa | ALARM Exhaust temperature probe faulty or disconnected | ALARM Temperaturfühler Fortluft defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura expulsión averiada o no conectada | Аварийный сигнал Датчик температуры выброса неисправен или не подсоединен | ALARME Sonde de température d'expulsion en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_ESP | ALLARME Sonda temperatura espulsione guasta o non connessa | False | NO_UNITS
136 | AL_S_T_EXT | ALLARME Sonda temperatura esterna guasta o non connessa | ALARM External temperature probe faulty or disconnected | ALARM Außentemperaturfühler defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura externa averiada o no conectada | Аварийный сигнал Датчик внешней температуры неисправен или не подсоединен | ALARME Sonde de température extérieure en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_EXT | ALLARME Sonda temperatura esterna guasta o non connessa | False | NO_UNITS
137 | AL_S_T_LIQ_1 | ALLARME Sonda temperatura liquido 1 guasta o disconnessa | ALARM Liquid 1 temperature probe faulty or disconnected | ALARM Temperaturfühler Flüssigkeit 1 defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura liquido 1 averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик температуры жидкости 1 неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de température du liquide 1 en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_LIQ_1 | ALLARME Sonda temperatura liquido 1 guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
138 | AL_S_T_LIQ_2 | ALLARME Sonda temperatura liquido 1 guasta o disconnessa | ALARM Liquid 2 temperature probe faulty or disconnected | ALARM Temperaturfühler Flüssigkeit 2 defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura liquido 2 averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик температуры жидкости 2 неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de température du liquide 2 en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_LIQ_2 | ALLARME Sonda temperatura liquido 1 guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
139 | AL_S_T_MAND | ALLARME Sonda temperatura mandata aria guasta o disconnessa | ALARM Supply temperature probe faulty or disconnected | ALARM Temperaturfühler Zuluft defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura ventilación de aire averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик температуры нагнетания воздуха неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de température du soufflage d'air en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_MAND | ALLARME Sonda temperatura mandata aria guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
140 | AL_S_T_RIPR | ALLARME Sonda temperatura ripresa aria guasta o disconnessa | ALARM Return temperature probe faulty or disconnected | ALARM Temperaturfühler Abluft defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura recuperación de aire averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик температуры возврата воздуха неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de température de la reprise d'air en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_RIPR | ALLARME Sonda temperatura ripresa aria guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
141 | AL_S_T_SAT | ALLARME Sonda temperatura saturazione guasta o disconnessa | ALARM Saturation temperature probe faulty or disconnected | ALARM Sättigungstemperaturfühler defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda temperatura saturación averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик температуры насыщения неисправен или отсоединен | ALARME Sonde de température de saturation en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_T_SAT | ALLARME Sonda temperatura saturazione guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
142 | AL_S_U_EXT | ALLARME Sonda umidità esterna guasta o disconnessa | ALARM Ext. humidity probe faulty or disconnected | ALARM Fühler externe Feuchte defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda humedad externa averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик внешней влажности неисправен или отсоединен | ALARME Sonde d'humidité extérieure en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_U_EXT | ALLARME Sonda umidit? esterna guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
143 | AL_S_U_MAND | ALLARME Sonda umidità mandata aria guasta o disconnessa | ALARM Supply humidity probe faulty or disconnected | ALARM Feuchtigkeitsfühler Zuluft defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda humedad ventilación de aire averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик влажности нагнетания воздуха неисправен или отсоединен | ALARME Sonde d'humidité du soufflage d'air en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_U_MAND | ALLARME Sonda umidit? mandata aria guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
144 | AL_S_U_RIPR | ALLARME Sonda umidità ripresa aria guasta o disconnessa | ALARM Air return humidity probe faulty or disconnected | ALARM Feuchtigkeitsfühler Abluft defekt oder abgetrennt | ALARMA Sonda humedad recuperación de aire averiada o desconectada | Аварийный сигнал Датчик влажности возврата воздуха неисправен или отсоединен | ALARME Sonde d'humidité de la reprise d'air en défaut ou débranchée | 0 | 1 | --- | R | True | AL_S_U_RIPR | ALLARME Sonda umidit? ripresa aria guasta o disconnessa | False | NO_UNITS
145 | AL_ORE_COMP1 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 1 | ALARM Working time threshold of compressor 1 exceeded | ALARM Betriebsstundenschwelle des Verdichters 1 überschritten | ALARMA Se superó el umbral hora de funcionamiento del compresor 1 | Аварийный сигнал Превышен порог рабочих часов компрессора 1 | ALARME Seuil atteint du nombre d'heures de marche du compresseur 1 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ORE_COMP1 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 1 | False | NO_UNITS
146 | AL_ORE_COMP2 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 2 | ALARM Working time threshold of compressor 2 exceeded | ALARM Betriebsstundenschwelle des Verdichters 2 überschritten | ALARMA Se superó el umbral hora de funcionamiento del compresor 2 | Аварийный сигнал Превышен порог рабочих часов компрессора 2 | ALARME Seuil atteint du nombre d'heures de marche du compresseur 2 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ORE_COMP2 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 2 | False | NO_UNITS
147 | AL_ORE_COMP3 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 3 | ALARM Working time threshold of compressor 3 exceeded | ALARM Betriebsstundenschwelle des Verdichters 3 überschritten | ALARMA Se superó el umbral hora de funcionamiento del compresor 3 | Аварийный сигнал Превышен порог рабочих часов компрессора 3 | ALARME Seuil atteint du nombre d'heures de marche du compresseur 3 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ORE_COMP3 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 3 | False | NO_UNITS
148 | AL_ORE_COMP4 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 4 | ALARM Working time threshold of compressor 4 exceeded | ALARM Betriebsstundenschwelle des Verdichters 4 überschritten | ALARMA Se superó el umbral hora de funcionamiento del compresor 4 | Аварийный сигнал Превышен порог рабочих часов компрессора 4 | ALARME Seuil atteint du nombre d'heures de marche du compresseur 4 | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ORE_COMP4 | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento del compressore 4 | False | NO_UNITS
149 | AL_ORE_GEN | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento generatore | ALARM Working time threshold of the generator exceeded | ALARM Betriebsstundenschwelle Generator überschritten | ALARMA Se superó el umbral hora de funcionamiento generador | Аварийный сигнал Превышен порог рабочих часов генератора | ALARME Seuil atteint du nombre d'heures de marche du générateur | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ORE_GEN | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento generatore | False | NO_UNITS
150 | AL_ORE_SYSON | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento unità | ALARM Working time of the unit exceeded | ALARM Betriebsstundenschwelle Gerät überschritten | ALARMA Se superó el umbral hora de funcionamiento unidad | Аварийный сигнал Превышен порог рабочих часов устройства | ALARME Seuil atteint du nombre d'heures de marche de l'unité | 0 | 1 | --- | R | True | AL_ORE_SYSON | ALLARME Superata soglia ore di funzionamento unit? | False | NO_UNITS
151 | SYSON | Unità accesa (DOUT13) | Unit on (DOUT13) | Gerät eingeschaltet (DOUT13) | Unidad encendida (DOUT13) | Устройство включено (DOUT13) | Unité allumée (DOUT13) | 0 | 1 | --- | R | True | SYSON | Unita accesa (DOUT13) | False | NO_UNITS
152 | INVERNO | Unità in funzionamento invernale | Unit in winter mode | Gerät im Winterbetrieb | Unidad en funcionamiento invernal | Устройство в зимнем режиме функционирования | Unité en marche d'hiver | 0 | 1 | --- | R | True | INVERNO | Unita in funzionamento invernale | False | NO_UNITS
153 | ALLARMI_ATTIVI | Segnalazione allarme generale (DOUT15) | General alarm signal (DOUT15) | Meldung allgemeiner Alarm (DOUT15) | Señalización alarma general (DOUT15) | Сигнализация общего аварийного сигнала (DOUT15) | Signalisation d'alarme générale (DOUT15) | 0 | 1 | --- | R | True | ALLARMI_ATTIVI | Segnalazione allarme generale (DOUT15) | False | NO_UNITS
154 | SBRIN_ATTIVO | Sbrinamento attivo (DOUT16) | Defrosting active (DOUT16) | Abtauen aktiv (DOUT16) | Descongelación activa (DOUT16) | Режим размораживания активирован (DOUT16) | Dégivrage actif (DOUT16) | 0 | 1 | --- | R | True | SBRIN_ATTIVO | Sbrinamento attivo (DOUT16) | False | NO_UNITS
155 | SUPERV_ON_OFF | Comando ON/OFF da supervisione | ON/OFF supervisory control | Steuerung ON OFF von Überwachung | Mando ON/OFF de supervisión | Команда ВКЛ./ВЫКЛ. от системы контроля | Commande ON/OFF par la supervision | 0 | 1 | --- | R/W | True | KEYB_ON_OFF | Comando ON/OFF da supervisione | False | NO_UNITS
156 | SUPERV_RES_AL | Reset allarmi da supervisione | Supervisory alarms reset | Alarmquittierung von Überwachung | Rearmado alarmas de supervisión | Сброс аварийных сигналов от системы контроля | Acquittement des alarmes par la supervision | 0 | 1 | --- | R/W | True | SUPERV_RES_AL | Reset allarmi da supervisione | False | NO_UNITS
157 | EN_FASCE_REG | Abilitazione fasce orarie termoregolazione | Enabling of heat regulation time bands | Aktivierung der Heizungszeitschienen | Activación bandas horarias termoregulación | Активация часовых поясов терморегулировки | Habilitation des tranches horaires de la régulation thermique | 0 | 1 | --- | R/W | True | EN_FASCE_REG | Abilitazione fasce orarie termoregolazione | False | NO_UNITS
158 | KEYB_EST_INV | Tasto per cambio stagione (0=Estate ; 1=Inverno) | Key for changing season (0=Summer; 1=Winter) | Taste für Saisonwechsel (0=Sommer ; 1=Winter) | Tecla para cambio de estación (0=Verano ; 1=Invierno) | Кнопка смены сезона (0=Лето ; 1=Зима) | Touche de changement de saison (0=Été ; 1=Hiver) | 0 | 1 | --- | R/W | True | KEYB_EST_INV | Tasto per cambio stagione (0=Estate ; 1=Inverno) | False | NO_UNITS
159 | GRAD_DEUMID | Richiesta deumidifica attiva | Dehumidification request active | Entfeuchtungsanforderung aktiv | Solicitud deshumidificación activa | Запрос на осушение активирован | Demande de déshumidification active | 0 | 1 | --- | R | True | GRAD_DEUMID | Richiesta deumidifica attiva | False | NO_UNITS
160 | ATT_FREECOOL | Freecooling attivo | Freecooling active | Freecooling aktiv | Free-cooling activo | Режим Freecooling активирован | Refroidissement naturel actif | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_FREECOOL | Freecooling attivo | False | NO_UNITS
161 | ATT_FREEHEAT | Freeheating attivo | Freeheating active | Freeheating aktiv | Free-heating activo | Режим Freeheating активирован | Chauffage naturel actif | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_FREEHEAT | Freeheating attivo | False | NO_UNITS
162 | ATT_FANLIMIT | Funzione Fan Limit in corso | Fan Limit function in progress | Funktion Fan Limit läuft | Función Fan Limit en ejecución | Функция Fan Limit в процессе выполнения | Fonction de limite de ventilation en cours | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_FANLIMIT | Funzione Fan Limit in corso | False | NO_UNITS
163 | ATT_PREHEAT_VENT | Funzione pre-heating ventilazione in corso | Fan pre-heating function in progress | Funktion Pre-heating Lüftung läuft | Función pre-heating ventilación en ejecución | Функция pre-heating вентиляции в процессе выполнения | Fonction de préchauffage de la ventilation en cours | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_PREHEAT_VENT | Funzione pre-heating ventilazione in corso | False | NO_UNITS
164 | ENVELOPE_ATTIVO | Funzione envelope in corso | Envelope function in progress | Funktion Envelope läuft | Función envelope en ejecución | Функция envelope в процессе выполнения | Fonction Enveloppe en cours | 0 | 1 | --- | R | True | ENVELOPE_ATTIVO | Funzione envelope in corso | False | NO_UNITS
165 | LAVAGGIO_ATT | Lavaggio in corso | Washing in progress | Reinigung läuft | Lavado en ejecución | Мойка в процессе выполнения | Lavage en cours | 0 | 1 | --- | R | True | LAVAGGIO_ATT | Lavaggio in corso | False | NO_UNITS
166 | MESSA_REGIME_ATT | Messa a regime in corso | Operation in progress | Betriebsbedingungen werden hergestellt | Puesta en régimen en ejecución | Установка в режим в процессе выполнения | Mise en régime en cours | 0 | 1 | --- | R | True | MESSA_REGIME_ATT | Messa a regime in corso | False | NO_UNITS
167 | ATT_ANTIGELO | Antigelo in corso | Antifreeze in progress | Frostschutz läuft | Anticongelante en ejecución | Противозамораживающая функция в процессе выполнения | Antigel en cours | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_ANTIGELO | Antigelo in corso | False | NO_UNITS
168 | OFF_COMP_BY_ENVELOPE | Compressori spenti per Envelope in corso | Compressors off due to Envelope in progress | Verdichter ausgeschaltet wegen Envelope läuft | Compresores apagados por Envelope en ejecución | Компрессоры выключены в связи с выполнением функции Envelope | Compresseurs éteints pour Enveloppe en cours | 0 | 1 | --- | R | True | OFF_COMP_BY_ENVELOPE | Compressori spenti per Envelope in corso | False | NO_UNITS
169 | ATT_UNLOAD_C1 | Prevent-hp circuito 1 in corso | Prevent-hp circuit 1 in progress | Prevent-hp Kreis 1 läuft | Prevent-hp circuito 1 en ejecución | Prevent-hp контура 1 в процессе выполнения | Protection-HP circuit 1 en cours | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_UNLOAD_C1 | Prevent-hp circuito 1 in corso | False | NO_UNITS
170 | ATT_UNLOAD_C2 | Prevent-hp circuito 2 in corso | Prevent-hp circuit 2 in progress | Prevent-hp Kreis 2 läuft | Prevent-hp circuito 2 en ejecución | Prevent-hp контура 2 в процессе выполнения | Protection-HP circuit 2 en cours | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_UNLOAD_C2 | Prevent-hp circuito 2 in corso | False | NO_UNITS
171 | SBRIN_ATTIVO_C1 | Sbrinamento circuito 1 in corso | Defrosting circuit 1 in progress | Abtauung Kreis 1 läuft | Descongelamiento circuito 1 en ejecución | Размораживание контура 1 в процессе выполнения | Dégivrage du circuit 1 en cours | 0 | 1 | --- | R | True | SBRIN_ATTIVO_C1 | Sbrinamento circuito 1 in corso | False | NO_UNITS
172 | SBRIN_ATTIVO_C2 | Sbrinamento circuito 2 in corso | Defrosting circuit 2 in progress | Abtauung Kreis 2 läuft | Descongelamiento circuito 2 en ejecución | Размораживание контура 2 в процессе выполнения | Dégivrage du circuit 2 en cours | 0 | 1 | --- | R | True | SBRIN_ATTIVO_C2 | Sbrinamento circuito 2 in corso | False | NO_UNITS
173 | En_Superv_OnOff | Abilitazione Comando On/Off da supervisione | Enabling ON/OFF supervisory control | Freigabe Steuerung On/Off von Überwachung | Activación Mando On/Off de supervisión | Подключение команды ВКЛ./ВЫКЛ. от системы контроля | Habilitation de la commande ON/OFF par la supervision | 0 | 1 | --- | R/W | True | En_Superv_OnOff | Abilitazione Comando On/Off da supervisione | False | NO_UNITS
174 | En_DST | Abilita cambio ora legale | Enables daylight savings time change | Wechsel Sommerzeit aktivieren | Activa cambio hora de verano | Подключение функции смены декретного времени | Habilitation du changement à l'heure légale | 0 | 1 | --- | R/W | True | En_DST | Abilita cambio ora legale | False | NO_UNITS
175 | Msk_Start_Cleaning | Comando Inizio Lavaggio | Start Washing command | Steuerung Reinigungsstart | Mando Inicio Lavado | Команда начала мойки | Commande de début de lavage | 0 | 1 | --- | R/W | True | Msk_Start_Cleaning | Comando Inizio Lavaggio | False | NO_UNITS
176 | Msk_Stop_Cleaning | Comando Fine Lavaggio | End Washing command | Steuerung Reinigungsende | Mando Fin Lavado | Команда завершения мойки | Commande de fin de lavage | 0 | 1 | --- | R/W | True | Msk_Stop_Cleaning | Comando Fine Lavaggio | False | NO_UNITS
177 | MODO_SERR_SOLO_VENT | Modo serrande in sola ventilazione (0=ricircolo;1=aria esterna) | Dampers in ventilation only mode (0=recirculation;1=external air) | Modus Klappen in reiner Lüftung (0=Umluft;1=Außenluft) | Modo compuertas en solo ventilación (0=recirculación;1=aire exterior) | Заслонки в режиме только вентиляции (0=рециркуляция;1=внешний воздух) | Mode des volets en ventilation seule (0=recirculation ; 1=air extérieur) | 0 | 1 | --- | R/W | True | MODO_SERR_SOLO_VENT | Modo serrande in sola ventilazione (0=ricircolo;1=aria esterna) | False | NO_UNITS
178 | EN_OFF_VM_CH_CUTOFF | Funzione Chiller Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di mandata | Chiller Cut Off function - Enables switching off of supply fan | Funktion Chiller Cut Off - Aktiviert Abschaltung Zuluftventilator | Función Refrigeración Desactivada- Activa apagado ventilador de ventilación | Функция выключения чиллера - Активация выключения вентилятора нагнетания | Fonction de coupure du refroidisseur - Habilitation à la coupure du ventilateur de soufflage | 0 | 1 | --- | R | True | EN_OFF_VM_CH_CUTOFF | Funzione Chiller Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di ma | False | NO_UNITS
179 | Al_Supply_Overload_1 | ALLARME Ventilatore di mandata | ALARM Supply fan | ALARM Zuluftventilator | ALARMA Ventilador de ventilación | Аварийный сигнал Вентилятор нагнетания | ALARME Ventilateur de soufflage | 0 | 1 | --- | R | True | Al_Supply_Overload_1 | ALLARME Ventilatore di mandata | False | NO_UNITS
180 | Al_Return_Overload_1 | ALLARME Ventilatore di ripresa | ALARM Return fan | ALARM Abluftventilator | ALARMA Ventilador de recuperación | Аварийный сигнал Вентилятор возвратного воздуха | ALARME Ventilateur de reprise | 0 | 1 | --- | R | True | Al_Return_Overload_1 | ALLARME Ventilatore di ripresa | False | NO_UNITS
181 | Al_Supply_Flow_1 | ALLARME Flusso aria mandata (trasduttore) | ALARM Supply air flow (transducer) | ALARM Zuluftstrom (Messwertgeber) | ALARMA Flujo aire de ventilación (transductor) | Аварийный сигнал Поток воздуха на нагнетании (датчик) | ALARME Débit d'air de soufflage (transducteur) | 0 | 1 | --- | R | True | Al_Supply_Flow_1 | ALLARME Flusso aria mandata (trasduttore) | False | NO_UNITS
182 | Al_Return_Flow_1 | ALLARME Flusso aria ripresa (trasduttore) | ALARM Return air flow (transducer) | ALARM Abluftstrom (Messwertgeber) | ALARMA Flujo aire de recuperación (transductor) | Аварийный сигнал Поток воздуха на возврате (датчик) | ALARME Débit d'air de reprise (transducteur) | 0 | 1 | --- | R | True | Al_Return_Flow_1 | ALLARME Flusso aria ripresa (trasduttore) | False | NO_UNITS
183 | EN_OFF_VR_CH_CUTOFF | Funzione Chiller Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di ripresa | Chiller Cut Off function - Enables switching off of return fan | Funktion Chiller Cut Off - Aktiviert Abschaltung Abluftventilator | Función Refrigeración Desactivada- Activa apagado ventilador de recuperación | Функция выключения чиллера - Активация выключения вентилятора возвратного воздуха | Fonction de coupure du refroidisseur - Habilitation à la coupure du ventilateur de reprise | 0 | 1 | --- | R | True | EN_OFF_VR_CH_CUTOFF | Funzione Chiller Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di ri | False | NO_UNITS
184 | EN_OFF_VM_HP_CUTOFF | Funzione HeatPump Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di mandata | HeatPump Cut Off function - Enables switching off of supply fan | Funktion HeatPump Cut Off - Aktiviert Abschaltung Zuluftventilator | Función Bomba de calor Desactivada- Activa apagado ventilador de ventilación | Функция выключения теплового насоса - Активация выключения вентилятора нагнетания | Fonction de coupure de la pompe à chaleur - Habilitation à la coupure du ventilateur de soufflage | 0 | 1 | --- | R | True | EN_OFF_VM_HP_CUTOFF | Funzione HeatPump Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di m | False | NO_UNITS
185 | EN_OFF_VR_HP_CUTOFF | Funzione HeatPump Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di ripresa | HeatPump Cut Off function - Enables switching off of return fan | Funktion HeatPump Cut Off - Aktiviert Abschaltung Abluftventilator | Función Bomba de calor Desactivada- Activa apagado ventilador de recuperación | Функция выключения теплового насоса - Активация выключения вентилятора возвратного воздуха | Fonction de coupure de la pompe à chaleur - Habilitation à la coupure du ventilateur de reprise | 0 | 1 | --- | R/W | True | EN_OFF_VR_HP_CUTOFF | Funzione HeatPump Cut Off - Abilita spegnimento ventilatore di r | False | NO_UNITS
186 | SEL_SONDA_REGOL | Selezione sonda per regolazione (0=Ripresa;1=Mandata) | Probe selection for regulation (0=return;1=Supply) | Auswahl Fühler für Regelung (0=Abluft;1=Zuluft) | Selección sonda para regulación (0=Recuperación;1=Ventilación) | Выбор датчика для регулировки (0=Возврат;1=Нагнетание) | Sélection de la sonde de régulation (0=Reprise ; 1=Soufflage) | 0 | 1 | --- | R | True | SEL_SONDA_REGOL | Selezione sonda per regolazione (0=Ripresa;1=Mandata) | False | NO_UNITS
187 | EN_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Abilitazione | Summer compensation setpoint - Enabling | Sollwertkompensation Sommerbetrieb - Aktivierung | Compensación estival set-point - Activación | Летняя компенсация заданного значения - Активация | Compensation d'été du point de consigne - Habilitation | 0 | 1 | --- | R/W | True | EN_COMPENSA_E | Compensazione estiva setpoint - Abilitazione | False | NO_UNITS
188 | EN_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Abilitazione | Winter compensation setpoint - Enabling | Sollwertkompensation Winterbetrieb - Aktivierung | Compensación invernal set-point - Activación | Зимняя компенсация заданного значения - Активация | Compensation d'hiver du point de consigne - Habilitation | 0 | 1 | --- | R/W | True | EN_COMPENSA_I | Compensazione invernale setpoint - Abilitazione | False | NO_UNITS
189 | SEL_SONDA_POST_DEUM | Selezione sonda per post in deumidifca (0=Mandata;1=Ripresa) | Probe selection for post when dehumidifying (0=return;1=Supply) | Auswahl Fühler für Nachheizung in Entfeuchten (0=Zuluft;1=Abluft) | Selección sonda para post- en deshumidificación (0=Ventilación;1=Recuperación) | Выбор датчика для последующей обработки в режиме осушения (0=Нагнетание;1=Возврат) | Sélection de la sonde pour déshumidification (0=Soufflage ; 1=Reprise) | 0 | 1 | --- | R | True | SEL_SONDA_POST_DEUM | Selezione sonda per post in deumidifca (0=Mandata;1=Ripresa) | False | NO_UNITS
190 | ATT_SET_DINAMICO | Attivazione setpoint dinamico in corso | Activation of dynamic setpoint in progress | Aktivierung dynamischer Sollwert läuft | Activación set-point dinámico en ejecución | Активация динамического заданного значения в процессе исполнения | Activation du point de consigne dynamique en cours | 0 | 1 | --- | R | True | ATT_SET_DINAMICO | Attivazione setpoint dinamico in corso | False | NO_UNITS
208 | ABIL_S_T_ANTIG | Abilitazione sonda temperatura antigelo batteria acqua | Enabling of water coil antifreeze temperature probe | Aktivierung Frostschutztemperaturfühler Wasser-Heizregister | Activación sonda temperatura anticongelante de la batería de agua | Подключение датчика температуры противозамораживающего вещества водяной батареи | Habilitation de la sonde de température antigel de la batterie d'eau | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_ANTIG | Abilitazione sonda temperatura antigelo batteria acqua | False | NO_UNITS
209 | ABIL_S_U_RIPR | Abilitazione sonda umidità ripresa | Enabling of return humidity probe | Aktivierung Feuchtigkeitsfühler Abluft | Activación sonda humedad de recuperación | Активация датчика влажности на возврате | Habilitation de la sonde d'humidité sur la reprise | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_U_RIPR | Abilitazione sonda umidita ripresa | False | NO_UNITS
210 | ABIL_S_U_MAND | Abilitazione sonda umidità mandata | Enabling of supply humidity probe | Aktivierung Feuchtigkeitsfühler Zuluft | Activación sonda humedad de ventilación | Активация датчика влажности на нагнетании | Habilitation de la sonde d'humidité sur le soufflage | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_U_MAND | Abilitazione sonda umidita mandata | False | NO_UNITS
211 | ABIL_S_U_EXT | Abilitazione sonda umidità esterna | Enabling of external humidity probe | Aktivierung Fühler externe Feuchtigkeit | Activación sonda humedad externa | Активация внешнего датчика влажности | Habilitation de la sonde d'humidité extérieure | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_U_EXT | Abilitazione sonda umidita esterna | False | NO_UNITS
212 | ABIL_S_CO2 | Abilitazione sonda CO2 | Enabling of CO2 probe | Aktivierung CO2-Fühler | Activación sonda CO2 | Активация датчика CO2 | Habilitation de la sonde CO2 | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_CO2 | Abilitazione sonda CO2 | False | NO_UNITS
213 | ABIL_S_VOC | Abilitazione sonda qualità aria VOC | Enabling of VOC air quality probe | Aktivierung Luftqualitätsfühler VOC | Activación sonda calidad del aire VOC | Активация датчика параметров воздуха VOC | Habilitation de la sonde de qualité de l'air COV | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_VOC | Abilitazione sonda qualita aria VOC | False | NO_UNITS
214 | ABIL_S_P_DIFF_MAND | Abilitazione trasduttore pressione differenziale ventilatore mandata | Enabling of supply fan differential pressure transducer | Aktivierung Differenzdruckgeber Zuluftventilator | Activación transductor presión diferencial ventilador de ventilación | Активация датчика дифференциального давления нагнетательного вентилятора | Habilitation du transducteur de pression différentielle du ventilateur de soufflage | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_P_DIFF_MAND | Abilitazione trasduttore pressione differenziale ventilatore man | False | NO_UNITS
215 | ABIL_S_P_DIFF_RIPR | Abilitazione trasduttore pressione differenziale ventilatore ripresa | Enabling of return fan differential pressure transducer | Aktivierung Differenzdruckgeber Abluftventilator | Activación transductor presión diferencial ventilador de recuperación | Активация датчика дифференциального давления вентилятора возвратного воздуха | Habilitation du transducteur de pression différentielle du ventilateur de reprise | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_P_DIFF_RIPR | Abilitazione trasduttore pressione differenziale ventilatore rip | False | NO_UNITS
216 | ABIL_S_P_ALTA_1 | Abilitazione trasduttore alta pressione circuito 1 | Enabling of circuit 1 high pressure transducer | Aktivierung Hochdruckgeber Kreis 1 | Activación transductor alta presión circuito 1 | Активация датчика высокого давления контура 1 | Habilitation du transducteur de haute pression circuit 1 | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_P_ALTA_1 | Abilitazione trasduttore alta pressione circuito 1 | False | NO_UNITS
217 | ABIL_S_P_ALTA_2 | Abilitazione trasduttore alta pressione circuito 2 | Enabling of circuit 2 high pressure transducer | Aktivierung Hochdruckgeber Kreis 2 | Activación transductor alta presión circuito 2 | Активация датчика высокого давления контура 2 | Habilitation du transducteur de haute pression circuit 2 | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_P_ALTA_2 | Abilitazione trasduttore alta pressione circuito 2 | False | NO_UNITS
218 | ABIL_S_P_BASSA_1 | Abilitazione trasduttore bassa pressione circuito 1 | Enabling of circuit 1 low pressure transducer | Aktivierung Niederdruckgeber Kreis 1 | Activación transductor baja presión circuito 1 | Активация датчика низкого давления контура 1 | Habilitation du transducteur de basse pression circuit 1 | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_P_BASSA_1 | Abilitazione trasduttore bassa pressione circuito 1 | False | NO_UNITS
219 | ABIL_S_P_BASSA_2 | Abilitazione trasduttore bassa pressione circuito 2 | Enabling of circuit 2 low pressure transducer | Aktivierung Niederdruckgeber Kreis 2 | Activación transductor baja presión circuito 2 | Активация датчика низкого давления контура 2 | Habilitation du transducteur de basse pression circuit 2 | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_P_BASSA_2 | Abilitazione trasduttore bassa pressione circuito 2 | False | NO_UNITS
220 | ABIL_S_T_LIQ_1 | Abilitazione sonda temperatura liquido 1 | Enabling of liquid 1 temperature probe | Aktivierung Temperaturfühler Flüssigkeit 1 | Activación sonda temperatura del líquido 1 | Активация датчика температуры жидкости 1 | Habilitation de la sonde de température du liquide 1 | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_LIQ_1 | Abilitazione sonda temperatura liquido 1 | False | NO_UNITS
221 | ABIL_S_T_LIQ_2 | Abilitazione sonda temperatura liquido 2 | Enabling of liquid 2 temperature probe | Aktivierung Temperaturfühler Flüssigkeit 2 | Activación sonda temperatura líquido 2 | Активация датчика температуры жидкости 2 | Habilitation de la sonde de température du liquide 2 | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_LIQ_2 | Abilitazione sonda temperatura liquido 2 | False | NO_UNITS
222 | ABIL_S_T_ESP | Abilitazione sonda temperatura espulsione (non ancora presente) | Enabling of exhaust temperature probe (not yet present) | Aktivierung Temperaturfühler Fortluft (noch nicht vorhanden) | Activación sonda temperatura de expulsión (no presente en este momento) | Активация датчика температуры выброса (отсутствует) | Habilitation de la sonde de température de l'expulsion (pas encore présente) | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_ESP | Abilitazione sonda temperatura espulsione | False | NO_UNITS
223 | ABIL_S_T_ACQ_IN_CE | Abilitazione sonda temperatura acqua ingresso evaporatore/condensatore | Enabling of evaporator/condenser inlet water temperature probe | Aktivierung Wassertemperaturfühler Eintritt Verdampfer/Verflüssiger | Activación sonda temperatura agua entrada del evaporador/condensador | Активация датчика температуры воды на входе в испаритель/конденсатор | Habilitation de la sonde de température de l'eau en entrée de l'évaporateur / condenseur | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_ACQ_IN_CE | Abilitazione sonda temperatura acqua ingresso evaporatore/conden | False | NO_UNITS
224 | ABIL_S_T_SAT | Abilitazione sonda temperatura saturazione | Enabling of saturation temperature probe | Aktivierung Sättigungstemperaturfühler | Activación sonda temperatura sonda temperatura de saturación | Активация датчика температуры насыщения | Habilitation de la sonde de température de saturation | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_SAT | Abilitazione sonda temperatura saturazione | False | NO_UNITS
225 | ABIL_S_T_RIPR | Abilitazione sonda temperatura ripresa (sempre presente) | Enabling of return temperature probe (always present) | Aktivierung Temperaturfühler Abluft (immer vorhanden) | Activación sonda temperatura recuperación (siempre presente) | Активация датчика температуры на возврате (всегда присутствует) | Habilitation de la sonde de température de reprise (toujours présente) | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_RIPR | Abilitazione sonda temperatura ripresa (sempre presente) | False | NO_UNITS
226 | ABIL_S_T_MAND | Abilitazione sonda temperatura mandata (sempre presente) | Enabling of supply temperature probe (always present) | Aktivierung Temperaturfühler Zuluft (immer vorhanden) | Activación sonda temperatura de ventilación (siempre presente) | Активация датчика температуры на нагнетании (всегда присутствует) | Habilitation de la sonde de température du soufflage (toujours présente) | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_MAND | Abilitazione sonda temperatura mandata (sempre presente) | False | NO_UNITS
227 | ABIL_S_T_EXT | Abilitazione sonda temperatura esterna | Enabling of external temperature probe | Aktivierung externer Temperaturfühler | Activación sonda temperatura externa | Активация датчика внешней температуры | Habilitation de la sonde de température extérieure | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_S_T_EXT | Abilitazione sonda temperatura esterna | False | NO_UNITS
228 | ABIL_PCOE1 | Abilitatata presenza pCOE 1 | Enabling pCOE 1 presence | Präsenz pCOE 1 aktiviert | Activada presencia pCOE 1 | Активировано присутствие pCOE 1 | Présence pCOe 1 habilitée | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_PCOE1 | Abilitatata presenza pCOE 1 | False | NO_UNITS
229 | ABIL_PCOE2 | Abilitatata presenza pCOE 2 | Enabling pCOE 2 presence | Präsenz pCOE 2 aktiviert | Activada presencia pCOE 2 | Активировано присутствие pCOE 2 | Présence pCOe 2 habilitée | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_PCOE2 | Abilitatata presenza pCOE 2 | False | NO_UNITS
230 | ABIL_PCOE3 | Abilitatata presenza pCOE 3 | Enabling pCOE 3 presence | Präsenz pCOE 3 aktiviert | Activada presencia pCOE 3 | Активировано присутствие pCOE 3 | Présence pCOe 3 habilitée | 0 | 1 | --- | R | True | ABIL_PCOE3 | Abilitatata presenza pCOE 3 | False | NO_UNITS
231 | EN_POMPACALORE | Abilitazione compressori in pompa di calore | Enabling of compressors when pumping heat | Aktivierung Verdichter im Wärmepumpenbetrieb | Activación compresores en bomba de calor | Активация компрессоров на тепловом насосе | Habilitation des compresseurs en pompe à chaleur | 0 | 1 | --- | R | True | EN_POMPACALORE | Abilitazione compressori in pompa di calore | False | NO_UNITS
232 | EN_COMP_UNIVEN | Abilitazione logica "univen" per compressori tandem | Enabling of "univen" logic for tandem compressors | Aktivierung Logik "univen" für Tandemverdichter | Activación lógica "univen" para compresores tándem | Активация логики "univen" для компрессоров tandem | Habilitation de la logique Univen pour les compresseurs tandem | 0 | 1 | --- | R | True | EN_COMP_UNIVEN | Abilitazione logica "univen" per compressori tandem | False | NO_UNITS
233 | EN_VALV_FREDDO | Abilitazione Valvola freddo | Enabling of cold valve | Aktivierung Kaltwasserventil | Activación Válvula frío | Активация клапана холодного режима | Habilitation de la vanne sur le froid | 0 | 1 | --- | R | True | EN_VALV_FREDDO | Abilitazione Valvola freddo | False | NO_UNITS
234 | EN_VALV_CALDO | Abilitazione Valvola caldo | Enabling of hot valve | Aktivierung Warmwasserventil | Activación Válvula caliente | Активация клапана горячего режима | Habilitation de la vanne sur le chaud | 0 | 1 | --- | R | True | EN_VALV_CALDO | Abilitazione Valvola caldo | False | NO_UNITS
235 | EN_DEUMIDIFICA | Abilita controllo deumidificazione | Enabling of dehumidification control | Kontrolle Luftentfeuchtung aktivieren | Activa control de deshumidificación | Активация контроля осушения | Habilitation du contrôle de la déshumidification | 0 | 1 | --- | R | True | EN_DEUMIDIFICA | Abilita controllo deumidificazione | False | NO_UNITS
236 | EN_GASCALDO_POST | Abilitazione Gascaldo postriscaldamento | Enabling of hot gas post-heating | Aktivierung Warmgas Nachheizung | Activación Gas caliente post-calentamiento | Активация горячего газа последующего обогрева | Habilitation du gaz chaud de réchauffage | 0 | 1 | --- | R | True | EN_GASCALDO_POST | Abilitazione Gascaldo postriscaldamento | False | NO_UNITS
237 | EN_VALV_POST | Abilitazione Valvola postriscaldamento | Enabling of post-heating valve | Aktivierung Nachheizventil | Activación Válvula post-calentamiento | Активация клапана последующего обогрева | Habilitation de la vanne de réchauffage | 0 | 1 | --- | R | True | EN_VALV_POST | Abilitazione Valvola postriscaldamento | False | NO_UNITS
238 | EN_CALDAIA | Abilita Caldia | Enabling of boiler | Heizkessel aktivieren | Activa Caldera | Активация котла | Habilitation de la chaudière | 0 | 1 | --- | R | True | EN_CALDAIA | Abilita Caldia | False | NO_UNITS
239 | EN_CHILLER | Abilita Chiller | Enabling of Chiller | Kaltwassersatz aktivieren | Activa Refrigeración | Активация чиллера | Habilitation du refroidisseur | 0 | 1 | --- | R | True | EN_CHILLER | Abilita Chiller | False | NO_UNITS
240 | EN_VENT_RIPR | Abilitazione ventilatore di ripresa | Enabling of return fan | Aktivierung Abluftventilator | Activación ventilador de recuperación | Активация вентилятора возвратного воздуха | Habilitation du ventilateur de reprise | 0 | 1 | --- | R | True | EN_VENT_RIPR | Abilitazione ventilatore di ripresa | False | NO_UNITS
241 | EN_INVERTER_VENT | Abilitazione inverter ventilatori | Enabling of inverter fans | Aktivierung Umrichter Ventilatoren | Activación inverter de ventiladores | Активация инвертора вентиляторов | Habilitation de l'inverseur des ventilateurs | 0 | 1 | --- | R | True | EN_INVERTER_VENT | Abilitazione inverter ventilatori | False | NO_UNITS
242 | EN_REG_PRESS_VENT | Abilitazione regolazione in pressione differenziale dei ventilatori | Enabling of differential pressure regulation of the fans | Aktivierung Differenzdruckregelung der Ventilatoren | Activación regulación en presión diferencial de los ventiladores | Активация регулировки при дифференциальном давлении вентиляторов | Habilitation de la régulation en pression différentielle des ventilateurs | 0 | 1 | --- | R | True | EN_REG_PRESS_VENT | Abilitazione regolazione in pressione differenziale dei ventilat | False | NO_UNITS
243 | EN_FREECOOLING_INV | Abilitazione Freecooling invernale | Enabling of winter Freecooling | Aktivierung Freecooling Winterbetrieb | Activación Free-cooling invernal | Активация зимнего режима Freecooling | Habilitation du refroidissement naturel d'hiver | 0 | 1 | --- | R | True | EN_FREECOOLING_INV | Abilitazione Freecooling invernale | False | NO_UNITS
244 | En_Cleaning | Abilita Lavaggio | Enables Washing | Reinigung aktivieren | Activa Lavado | Активация режима мойки | Habilitation du lavage | 0 | 1 | --- | R | True | En_Cleaning | Abilita Lavaggio | False | NO_UNITS
245 | EN_MESSA_REGIME_E | Abilitazione messa a regime nel funzionamento estivo | Enabling of implementation of summer operation | Aktivierung Anlaufen im Sommerbetrieb | Activación puesta en régimen en funcionamiento estival | Активация установки в режим в летнем режиме функционирования | Habilitation de la mise en régime dans le fonctionnement d'été | 0 | 1 | --- | R | True | EN_MESSA_REGIME_E | Abilitazione messa a regime nel funzionamento estivo | False | NO_UNITS
246 | EN_MESSA_REGIME_I | Abilitazione messa a regime nel funzionamento invernale | Enabling of implementation of winter operation | Aktivierung Anlaufen im Winterbetrieb | Activación puesta en régimen en funcionamiento invernal | Активация установки в режим в зимнем режиме функционирования | Habilitation de la mise en régime dans le fonctionnement d'hiver | 0 | 1 | --- | R | True | EN_MESSA_REGIME_I | Abilitazione messa a regime nel funzionamento invernale | False | NO_UNITS